119831206 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119831208 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831209 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119831212 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119831213 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119831217 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119831219 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119831229 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831230 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2021-09-19 | 2021-09-30 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831253 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831254 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831257 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831259 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831283 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831289 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831291 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831294 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831303 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831310 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119831311 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831326 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119831329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831335 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119831339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831340 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831342 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119831344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831348 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119831351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831352 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831359 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119831361 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831362 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831368 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119831381 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119831389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831403 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831417 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-20 | OH
119831442 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119831449 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119831450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831453 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831478 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831481 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119831489 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119831493 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831494 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119831495 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831497 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119831513 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119831533 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831535 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831548 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119831549 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119831553 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-01-19 | OH
119831570 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831573 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119831577 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831586 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119831587 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119831591 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119831592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831610 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119831611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831615 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119831616 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831623 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831627 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119831646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831648 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831671 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119831672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831720 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119831724 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119831725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831730 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119831733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831737 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119831748 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119831765 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119831767 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119831773 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119831775 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119831781 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119831789 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831813 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119831823 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119831824 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831829 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119831831 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119831836 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831854 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119831858 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119831889 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-18 | 2020-09-30 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119831892 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119831894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831913 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831915 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119831916 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119831920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831921 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2022-04-16 | 2021-09-30 | 2022-04-16 | 2022 | 2020-09-30 | OH
119831922 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119831932 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831936 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831937 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831947 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831948 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831950 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119831955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831965 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831990 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119831993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832003 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119832005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832009 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119832010 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832017 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832018 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119832026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832027 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119832029 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119832041 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119832042 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119832043 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119832044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832045 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119832047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832070 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119832071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832077 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119832090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832096 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832099 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119832112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832125 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119832135 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119832138 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119832141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832152 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832156 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832161 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119832162 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119832164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119832168 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119832169 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832171 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119832172 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119832173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832174 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119832181 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832192 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2022-02-05 | 2022-02-05 | 2022 | 2020-09-30 | OH
119832193 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832195 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832197 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832212 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832243 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119832247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832248 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832257 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119832259 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119832275 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832276 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119832277 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119832292 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119832298 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119832305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832336 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119832338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832349 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119832350 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832353 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832357 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832360 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119832361 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119832364 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832365 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119832367 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119832371 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119832377 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832383 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119832390 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119832391 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119832392 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119832405 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-30 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119832409 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-30 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-01-13 | OH
119832425 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119832426 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119832431 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119832437 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119832438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832448 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832453 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119832454 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119832457 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119832458 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832471 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832472 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119832473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832477 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119832478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832486 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119832487 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119832488 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119832489 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119832499 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832511 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119832514 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832516 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119832517 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119832518 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119832519 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119832520 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119832521 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119832522 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119832523 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119832524 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119832525 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119832527 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119832528 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119832530 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119832531 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119832532 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119832533 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119832534 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119832535 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119832536 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119832537 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119832550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832556 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119832565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832572 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119832573 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119832586 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119832592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832621 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119832622 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119832623 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119832624 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119832625 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119832627 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119832641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832643 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119832646 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832653 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119832654 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119832655 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119832659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119832660 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119832662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832672 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119832675 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832678 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832701 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119832702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832704 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119832722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-01-21 | OH
119832723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832724 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832729 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832734 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119832735 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119832740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832742 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119832743 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119832749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832757 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119832759 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119832766 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119832772 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119832776 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832777 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119832790 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119832792 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119832793 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119832794 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119832795 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119832796 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119832797 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119832798 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119832799 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119832800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119832818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832821 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119832822 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119832825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832826 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832828 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832840 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832841 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119832843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832845 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832846 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832847 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832848 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832849 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832850 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832853 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119832854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832856 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119832860 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832861 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119832862 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119832867 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119832868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832869 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119832890 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119832893 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119832895 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119832896 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119832898 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119832899 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119832904 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-30 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119832920 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119832922 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832925 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832926 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832929 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119832942 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832943 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119832945 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119832947 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119832951 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119832952 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119832953 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119832954 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119832955 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119832965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832972 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832977 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119832984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832985 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119832986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119832987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833002 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833006 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119833007 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833023 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119833024 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119833030 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833032 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119833041 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119833044 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119833046 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833047 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833064 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119833066 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119833069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833072 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119833073 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119833074 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119833077 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119833086 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Overloaded | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119833088 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Overloaded | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119833089 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119833096 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119833097 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119833099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833109 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-09-30 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119833110 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119833113 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119833114 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833122 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119833124 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833131 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833137 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119833138 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119833151 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119833153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833154 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833163 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833193 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119833201 | EC | Pole | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-28 | 2020-09-30 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119833210 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833215 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833218 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119833223 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119833224 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119833225 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119833237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833252 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833265 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119833268 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119833283 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119833284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833286 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833310 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119833311 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119833317 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119833318 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119833320 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119833321 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119833322 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119833324 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119833328 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119833342 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833343 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833344 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833355 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833357 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119833365 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119833366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833367 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119833368 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119833375 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-02-10 | OH
119833380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833383 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833385 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833388 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833389 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833402 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Overloaded | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-12-31 | OH
119833404 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119833412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833425 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119833426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833443 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119833462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833465 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833478 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119833479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833529 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119833532 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Transmission Issue | Create LC | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119833533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833538 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119833539 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833541 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119833542 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119833543 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119833544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119833545 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119833546 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119833547 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119833548 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119833550 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119833551 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833552 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119833560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833563 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119833566 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119833567 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119833576 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119833581 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119833586 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119833603 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833625 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119833626 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119833630 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119833631 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119833632 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119833637 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119833640 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119833641 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833642 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833643 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119833645 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119833646 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119833647 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119833648 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119833649 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119833689 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833690 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119833691 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119833694 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833698 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119833700 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833704 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833711 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Pole Stub | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833713 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833714 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833717 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833718 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833720 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833722 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833724 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833726 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833729 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119833767 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119833768 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119833773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833775 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119833776 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119833779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833798 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119833803 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119833807 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119833808 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119833812 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-14 | 2020-09-30 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119833814 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-30 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119833820 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119833822 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833825 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119833826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833831 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119833832 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833837 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833839 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119833840 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119833846 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119833853 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119833856 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119833870 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119833871 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833879 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119833881 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119833887 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833900 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833906 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119833915 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119833916 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119833917 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119833918 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119833925 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119833926 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119833927 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119833928 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119833931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833939 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833940 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119833942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119833953 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119833954 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119833955 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119833956 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119833957 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119833959 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119833970 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119833971 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119833978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119833979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119834010 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119834011 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119834013 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119834015 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119834016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119834023 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-04-03 | OH
119834025 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119834026 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119834027 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119834028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119834041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119834043 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119834044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119834100 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119834103 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119834105 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119834107 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119834114 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119834117 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119834119 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119834137 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119834139 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834142 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119834143 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119834144 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119834145 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119834147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834149 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834170 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834171 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119834173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834174 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834176 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119834180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119834183 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119834200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834224 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119834226 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834232 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119834261 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119834291 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119834292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834295 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834297 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119834313 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119834314 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834315 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119834318 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119834319 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119834322 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119834325 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119834326 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834329 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119834342 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119834343 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119834344 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119834345 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119834346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119834349 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119834373 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119834374 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119834375 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119834376 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119834377 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119834378 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119834400 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834401 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834403 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119834408 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119834409 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119834430 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119834431 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119834432 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119834433 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119834434 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119834435 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119834436 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119834437 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119834438 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119834439 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119834450 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119834452 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119834453 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119834454 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119834455 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119834456 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119834457 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119834490 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-25 | 2020-09-30 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2021-02-11 | OH
119834509 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834512 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119834517 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119834520 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119834521 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119834522 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119834538 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119834556 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119834573 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119834578 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-02-27 | OH
119834582 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2026-04-24 | 2021-04-15 | 2026-04-24 | 2026 | 2020-09-30 | OH
119834585 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119834612 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119834613 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119834616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119834618 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119834632 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834636 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119834639 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119834660 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119834666 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834680 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119834681 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834684 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119834689 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119834693 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119834695 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119834697 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119834698 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119834699 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119834721 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119834722 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119834727 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119834733 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119834734 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119834735 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119834736 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119834737 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119834738 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119834760 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119834761 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119834762 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119834763 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119834764 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119834766 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119834767 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119834768 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119834769 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119834782 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119834786 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119834789 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119834791 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119834795 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119834798 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119834799 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119834804 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-30 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119834808 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119834821 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119834824 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119834833 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119834835 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119834837 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119834839 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119834850 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119834851 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119834852 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119834853 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119834854 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119834855 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119834856 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119834857 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119834858 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119834859 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119834860 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119834862 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119834863 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119834864 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119834866 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119834884 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119834890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119834893 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119834933 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119834934 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119834961 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119834962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119834963 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119834964 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119834966 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119834992 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119834996 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119834997 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119835000 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119835005 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119835006 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119835007 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119835008 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119835040 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119835041 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119835042 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119835043 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119835044 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119835045 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119835046 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119835047 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119835050 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119835081 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119835084 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119835085 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119835086 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119835087 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119835089 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119835100 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119835103 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119835105 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119835106 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119835107 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119835108 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119835109 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119835140 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119835141 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119835142 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119835143 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-12-06 | OH
119835144 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-12-06 | OH
119835145 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119835146 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119835147 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119835148 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119835149 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119835171 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119835173 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119835174 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119835175 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119835179 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119835183 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119835185 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119835200 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119835202 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119835203 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119835205 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119835208 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119835209 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119835230 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119835304 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119835305 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119835306 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119835307 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119835308 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119835309 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119835330 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119835331 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119835332 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119835333 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119835334 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119835335 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119835336 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119835337 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119835338 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119835365 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119835391 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119835394 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119835396 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119835398 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119835405 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119835407 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119835408 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119835410 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119835411 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119835412 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119835413 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119835415 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119835416 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119835430 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119835436 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119835437 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119835457 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119835458 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119835471 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119835474 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119835523 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119835527 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119835528 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119835529 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119835534 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119835536 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119835551 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119835552 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119835559 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119835576 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119835577 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119835578 | EC | Cap | TIER 2 | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119835595 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119835596 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119835598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119835599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835600 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-10-01 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119835608 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-10-01 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119835609 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119835620 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119835621 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119835622 | EC | Cap | TIER 2 | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119835623 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119835624 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119835625 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119835626 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119835627 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119835628 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119835629 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119835630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119835633 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119835634 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119835637 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119835638 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119835639 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119835640 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119835641 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119835642 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119835645 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119835660 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119835661 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119835666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119835674 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119835675 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119835677 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119835689 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119835690 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119835713 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119835717 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119835731 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119835733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835734 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119835739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119835760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119835778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835781 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119835785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119835788 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835789 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835790 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835795 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835816 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-10-01 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-11-08 | OH
119835820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835823 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119835834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835840 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835842 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119835844 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835859 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835861 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119835864 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119835882 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119835885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835887 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119835888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835890 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119835893 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119835894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119835895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119835899 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835912 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119835918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835921 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835923 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119835945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119835948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835953 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119835955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119835971 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-11-11 | OH
119835978 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835980 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pedestal | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119835993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119835996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119835999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836000 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836008 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119836024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836038 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836051 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119836052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836076 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836078 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836079 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836095 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836096 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836101 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836103 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-24 | 2020-10-01 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-02-26 | OH
119836108 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119836113 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836116 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-10-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119836118 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-10-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-03-26 | OH
119836122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-28 | 2020-10-01 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119836124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119836130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836133 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836139 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836140 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836145 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836180 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119836182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836183 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836186 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836194 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836199 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836208 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836209 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836226 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119836229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836239 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-10-01 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119836240 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836260 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836265 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836283 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119836284 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836288 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836292 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836310 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119836314 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836315 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836320 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119836326 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119836330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119836334 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836341 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119836350 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836359 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836382 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119836387 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836393 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119836419 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119836431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836436 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119836437 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119836451 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119836452 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119836456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836462 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2022-04-14 | 2021-04-01 | 2022-04-14 | 2022 | 2020-10-01 | OH
119836464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836473 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836512 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836530 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-07-14 | 2021-04-01 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119836535 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836536 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836539 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836540 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836559 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119836581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836582 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-12-26 | OH
119836584 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836587 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-11-28 | OH
119836589 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836596 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119836615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836627 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-10-01 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119836637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836638 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836639 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836701 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119836702 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-10-01 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119836703 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119836709 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119836730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836736 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836765 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-22 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119836773 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-10-01 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119836776 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-10-01 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119836779 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-10-01 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119836780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836782 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836783 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-08-06 | 2021-10-01 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119836811 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836815 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836816 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119836819 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836832 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836854 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836860 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836863 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836867 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119836885 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119836887 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119836891 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836924 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836941 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119836943 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836946 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119836947 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119836949 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119836960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119836966 | EC | Exp | TIER 2 | A | Molding | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119836989 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Burnt | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119837000 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837001 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837005 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837008 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119837009 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119837014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837017 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837025 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119837028 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119837029 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-23 | 2020-10-01 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119837044 | EC | Cap | TIER 3 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119837051 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837055 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119837058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837083 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119837084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837101 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119837109 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119837117 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-25 | 2020-10-01 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119837118 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-15 | 2020-10-01 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119837119 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-25 | 2020-10-01 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119837135 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837137 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837138 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837149 | EC | Exp | TIER 3 | A | Guy | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119837150 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837151 | EC | Exp | TIER 3 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119837152 | EC | Exp | TIER 3 | A | Guy Marker | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119837153 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119837157 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119837158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837201 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119837203 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119837204 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119837207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-21 | 2020-10-01 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119837209 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119837210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837214 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837224 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119837227 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119837234 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119837293 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119837294 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837313 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119837314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2021-03-17 | OH
119837316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837317 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119837319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837331 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119837333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837347 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-18 | OH
119837363 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119837364 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119837366 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119837368 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119837369 | EC | Exp | TIER 3 | B | RTVI | Interference | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-11-14 | OH
119837372 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119837373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837378 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119837379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837430 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119837433 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119837434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837438 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119837453 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837472 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119837474 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119837476 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119837478 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119837490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837509 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837513 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119837522 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119837528 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119837531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837535 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119837539 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837555 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837572 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119837573 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119837577 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119837597 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837615 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837621 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119837622 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119837623 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119837631 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837641 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-25 | 2020-10-01 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119837646 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-25 | 2020-10-01 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119837647 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-25 | 2020-10-01 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119837667 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119837669 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119837673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837674 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-08-15 | 2021-10-01 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119837676 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837684 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119837685 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119837686 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119837687 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119837710 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119837711 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119837713 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119837714 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119837715 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119837716 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119837717 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119837718 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119837719 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837722 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119837723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837726 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119837727 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119837728 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119837729 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119837740 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119837741 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119837742 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119837743 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119837744 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119837745 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119837746 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119837750 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-01-16 | OH
119837751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837753 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837756 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837757 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119837758 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119837759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837773 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-08-15 | 2021-10-01 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119837774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837775 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119837777 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837782 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837784 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837785 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837787 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837806 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837830 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119837833 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119837838 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119837842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837852 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-07-05 | OH
119837857 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119837859 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119837882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837883 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119837892 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119837893 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119837896 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-03 | 2020-10-01 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119837914 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837943 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119837946 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119837950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119837952 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837960 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-25 | 2020-10-01 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119837980 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837981 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119837982 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119837983 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119837999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119838008 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119838009 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119838010 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838013 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119838015 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838041 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119838044 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119838045 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119838048 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119838054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838057 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119838103 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119838132 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119838134 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119838135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838136 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838176 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119838189 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119838190 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119838193 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119838195 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119838198 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119838210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838234 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838264 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838268 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119838269 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119838294 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838295 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119838296 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838299 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119838310 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119838313 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119838319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838347 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119838356 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119838373 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838392 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119838395 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-02-03 | OH
119838396 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119838398 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119838410 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119838411 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119838436 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838439 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119838462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838463 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119838465 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119838468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838485 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119838502 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119838524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838528 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838529 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119838533 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119838535 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119838541 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-01-11 | OH
119838544 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119838546 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838547 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119838549 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119838555 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119838577 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119838587 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838589 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119838614 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119838618 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119838641 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119838643 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119838644 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119838647 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838649 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119838652 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838654 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838656 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838658 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838666 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119838667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838672 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119838692 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838696 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119838698 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119838699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838700 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119838701 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119838708 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119838710 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838713 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838715 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838718 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838733 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119838734 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838748 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119838750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838751 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119838780 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119838782 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-01-25 | OH
119838792 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838796 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2022-07-09 | 2021-04-01 | 2022-07-09 | 2022 | 2020-10-01 | OH
119838797 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119838821 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-28 | 2020-10-01 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-20 | OH
119838828 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119838831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838833 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119838843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838845 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838904 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119838906 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-26 | 2020-10-01 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119838923 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838925 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119838975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119838983 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119838993 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839010 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839011 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839012 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839013 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839014 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839026 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119839055 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-17 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119839072 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839078 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119839100 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119839108 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119839111 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839121 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119839122 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839129 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119839156 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839157 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119839165 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119839169 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119839195 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119839200 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2021-04-23 | OH
119839202 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839207 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839221 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119839223 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839224 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839243 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119839244 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839246 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119839264 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119839269 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119839273 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119839276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839279 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839280 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839283 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119839284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839304 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119839305 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119839307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839309 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119839310 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119839319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839320 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119839321 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839323 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839327 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119839328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839331 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-25 | 2020-10-01 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119839333 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-25 | 2020-10-01 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119839344 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119839352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839353 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839354 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119839356 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119839360 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119839371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119839374 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-29 | OH
119839375 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119839376 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119839379 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119839380 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119839384 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119839386 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119839387 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119839397 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119839399 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-10-01 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119839402 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119839403 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839414 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839415 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839437 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119839450 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119839463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839465 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839469 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839474 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119839475 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119839480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839482 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839488 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839493 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119839496 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Fault Indicators | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119839514 | EC | Pole | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-08 | 2020-10-01 | 2022-05-31 | 2021-05-08 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-08 | OH
119839525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119839533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839543 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119839548 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119839553 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119839555 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839558 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119839561 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119839568 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839572 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119839573 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119839574 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119839575 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119839581 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119839585 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119839590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839592 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119839596 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119839597 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119839599 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839610 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119839613 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119839617 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119839618 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119839629 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-18 | 2020-10-01 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119839632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839642 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119839643 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119839648 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119839652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839655 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839676 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839679 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839681 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839690 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119839691 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839694 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839697 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839699 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119839700 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119839722 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119839724 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119839727 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839729 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119839737 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119839739 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119839745 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119839746 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119839748 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-29 | OH
119839752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839755 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839783 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119839792 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839820 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839824 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839841 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119839843 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119839845 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119839847 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119839849 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-01-06 | OH
119839859 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119839868 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119839869 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119839878 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119839882 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119839914 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119839940 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119839941 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119839942 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119839947 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119839948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119839949 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119839950 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119839957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839958 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119839959 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119839968 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119839974 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119840005 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119840025 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119840039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119840040 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119840041 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119840042 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119840043 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119840044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119840053 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119840059 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119840070 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119840092 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119840099 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119840114 | EC | Cap | TIER 2 | A | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119840130 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119840146 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119840148 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119840149 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119840161 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Overgrown | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119840171 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-18 | 2020-10-01 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119840175 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-18 | 2020-10-01 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119840178 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-18 | 2020-10-01 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119840179 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-18 | 2020-10-01 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119840185 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119840202 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119840207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119840209 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119840227 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119840249 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119840270 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119840275 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119840278 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119840280 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119840281 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119840283 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119840284 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119840285 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119840292 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119840318 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119840343 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119840350 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-18 | 2020-10-01 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119840351 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-18 | 2020-10-01 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119840352 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-18 | 2020-10-01 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119840353 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-18 | 2020-10-01 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119840371 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119840372 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119840373 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119840374 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119840375 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119840377 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119840378 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119840397 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119840403 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119840404 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119840409 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119840421 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2021-01-08 | OH
119840428 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119840429 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119840446 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119840454 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119840464 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119840473 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119840476 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119840483 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119840484 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2021-10-08 | OH
119840485 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2021-08-30 | OH
119840486 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119840489 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119840495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119840539 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119840541 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119840620 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119840621 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119840623 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119840624 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119840625 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119840626 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119840627 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119840628 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119840629 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119840632 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119840634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119840635 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119840668 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119840670 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-10-01 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119840677 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119840680 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119840689 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119840690 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119840702 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119840705 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2021-08-30 | OH
119840715 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119840727 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119840880 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119840890 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119840940 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119840963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119840964 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2020-10-01 | OH
119841006 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119841053 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119841054 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119841112 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119841113 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119841151 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119841155 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119841193 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-03-21 | 2020-10-22 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-11-15 | OH
119841196 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119841225 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119841228 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119841239 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119841283 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119841284 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119841285 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119841482 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119841597 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-10-01 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119841745 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119841749 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119842981 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119842984 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119843319 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119843323 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-11-16 | OH
119843324 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119843788 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119843934 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119843936 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119843938 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119843958 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119843959 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119843960 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119843961 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119843962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119843963 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119843965 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119843966 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119843967 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119843968 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119843969 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119843971 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119843973 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119843977 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119843979 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119843985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119843990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119843992 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119843996 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119843998 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119843999 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119844007 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119844009 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119844053 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119844056 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119844073 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119844076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119844090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844092 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119844094 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119844098 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119844099 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844111 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119844113 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844118 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844122 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844123 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119844130 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119844131 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119844141 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119844160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844162 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844163 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844166 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-02 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119844167 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119844240 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119844241 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119844242 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119844244 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119844245 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119844246 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119844247 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119844248 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119844261 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844280 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119844282 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119844283 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119844287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844291 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-25 | 2020-10-02 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119844293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844311 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844312 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2021-03-13 | OH
119844316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844318 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119844320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844327 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844360 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844361 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119844366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844389 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844400 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119844402 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119844403 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119844408 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119844409 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119844410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844413 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119844415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844426 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844430 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119844431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844435 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119844437 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119844438 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844465 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119844468 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119844469 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844494 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844507 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119844514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844519 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2021-07-10 | OH
119844520 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844530 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844532 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844533 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-11-02 | 2021-01-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119844536 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844539 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844551 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844552 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119844553 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844554 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844572 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844575 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844581 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844587 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844589 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844611 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119844614 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844616 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844626 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844632 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844636 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844643 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844656 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2021-07-10 | OH
119844658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844677 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119844678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844688 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119844692 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844698 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844702 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119844704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844733 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2021-04-21 | 2021-10-02 | 2021-04-21 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119844737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844761 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119844762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844780 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844781 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119844783 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Clean | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119844784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119844787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844791 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844793 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119844797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844798 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844812 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119844823 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844824 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844828 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-03-23 | OH
119844829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844832 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844834 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119844836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844842 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-10-02 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119844854 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844856 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119844857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119844859 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844878 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-28 | 2020-10-02 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119844880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844882 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119844884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844897 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119844898 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119844907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844909 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119844925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844939 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119844944 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-12 | 2020-10-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119844946 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-10-02 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119844953 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844955 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119844961 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119844962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844972 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-10-02 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119844983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119844984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119844988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119844991 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119844994 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119845002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845004 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119845005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845009 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845012 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119845031 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845039 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-02 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119845043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845065 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119845067 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119845081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845085 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-02 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119845087 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845089 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-02 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119845092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845097 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119845105 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845106 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-02 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119845109 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119845110 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-02 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119845112 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-02 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119845115 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119845117 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119845118 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119845121 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845123 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119845124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845125 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119845128 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119845133 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119845134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845138 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845139 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119845141 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-09-17 | 2020-10-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119845150 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119845153 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119845158 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845159 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845160 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119845166 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119845167 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119845173 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-09 | OH
119845178 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-09 | OH
119845186 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119845190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845202 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845203 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845217 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119845223 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845225 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845232 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-14 | 2020-10-02 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119845238 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119845241 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119845248 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119845250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845251 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845265 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119845272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845273 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119845280 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-09 | OH
119845284 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119845285 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119845286 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-01-05 | OH
119845288 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119845295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845298 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119845304 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119845316 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119845318 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119845334 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119845336 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845337 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119845342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845349 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845352 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845353 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119845354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845356 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119845358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845378 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845382 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845383 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119845387 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119845388 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845391 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119845404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845416 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119845430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845431 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119845433 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119845437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845451 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119845453 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845465 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119845474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845478 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845484 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119845495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845496 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119845497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845500 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845503 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845509 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845511 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119845514 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-10-05 | OH
119845516 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-10-05 | OH
119845527 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-11-24 | OH
119845529 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845559 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119845560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845564 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119845567 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845568 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119845570 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-13 | 2020-10-02 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119845581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845589 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119845590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845594 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119845595 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119845598 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119845599 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119845601 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845603 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845605 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119845611 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119845633 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845634 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-09-01 | 2020-10-02 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119845638 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845640 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119845641 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119845642 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119845643 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119845645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845658 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119845659 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119845666 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119845670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845671 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119845672 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845677 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119845691 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-10-05 | OH
119845693 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119845698 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119845728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845740 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845741 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119845743 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845745 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119845748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845758 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845774 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119845776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845784 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845785 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119845787 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119845791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845803 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119845804 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119845805 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119845806 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845809 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2021-05-31 | 2021-10-02 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845812 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845824 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119845830 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119845840 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119845841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845842 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845845 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845857 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119845876 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-11-09 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119845880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845881 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845882 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845884 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845886 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845891 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119845896 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119845898 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119845899 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119845900 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845905 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Other | 2020-09-01 | 2020-10-02 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119845923 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119845932 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119845934 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119845937 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119845951 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Other | 2020-09-01 | 2020-10-02 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119845953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119845957 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119845959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846003 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846005 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846007 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846008 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846024 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119846028 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846050 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846053 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846054 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846056 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119846059 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846072 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119846078 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2022-05-12 | 2021-10-02 | 2022-05-12 | 2022 | 2020-10-02 | OH
119846090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119846101 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119846105 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119846109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846157 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846158 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846164 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-10-02 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-01-13 | OH
119846173 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119846175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846179 | EC | Exp | TIER 2 | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119846201 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119846233 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846239 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119846241 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119846264 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119846268 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-03-19 | OH
119846269 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119846290 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119846291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846293 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119846297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846321 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119846322 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119846324 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119846327 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119846331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846337 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119846339 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119846355 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846359 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119846394 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846397 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119846410 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119846415 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119846416 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119846430 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846442 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846461 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119846463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846465 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119846474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846491 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119846496 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846497 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119846499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846551 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119846556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846571 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119846576 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119846577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846601 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846620 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119846623 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119846625 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119846627 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119846628 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
119846639 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119846662 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119846664 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846666 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846669 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119846680 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846681 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119846682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846684 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846720 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119846721 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119846722 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119846724 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119846725 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119846726 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119846727 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119846728 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119846750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846752 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-20 | OH
119846763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846764 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Idle Facilities | Repair | 2020-09-23 | 2020-10-02 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119846769 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846790 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119846795 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119846812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846813 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119846815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846816 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119846817 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119846819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846837 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-02 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119846841 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119846842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846892 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846893 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846895 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846897 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846898 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846913 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119846918 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119846930 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846932 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119846955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119846957 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-01-05 | OH
119846958 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119846970 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119846971 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119846972 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119846973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-28 | 2020-10-02 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119846981 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119846982 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119846987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847000 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119847001 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847002 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119847003 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119847004 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847010 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847012 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119847015 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119847017 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119847018 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119847019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847064 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119847070 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119847073 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119847077 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847086 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119847088 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119847100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847101 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847108 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847141 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119847142 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119847144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847146 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119847148 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119847149 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119847156 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119847157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847164 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119847168 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119847182 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119847188 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119847191 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-10-02 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119847230 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119847232 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119847233 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119847234 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847242 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847246 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119847249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847271 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847272 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119847274 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119847275 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119847276 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119847289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847303 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119847305 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119847308 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119847309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847321 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119847323 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119847324 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119847326 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119847332 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119847333 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-30 | 2020-10-02 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-01-05 | OH
119847361 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119847365 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119847370 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119847372 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119847377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847381 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119847389 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119847432 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119847454 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119847458 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119847465 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119847466 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847489 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119847491 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119847497 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119847501 | EC | Exp | TIER 3 | A | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119847503 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119847505 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847506 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119847521 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119847534 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119847559 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119847572 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119847573 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847576 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119847579 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119847584 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119847589 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119847592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119847601 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119847602 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119847605 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119847607 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119847608 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847630 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119847631 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119847632 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119847637 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119847638 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119847639 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119847643 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-02 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119847645 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119847646 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119847674 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119847675 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119847676 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119847677 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119847678 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119847679 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119847680 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119847682 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847686 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847689 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847705 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847708 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847709 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847710 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847714 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119847720 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119847727 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119847728 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119847729 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119847740 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119847741 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119847742 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119847743 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119847745 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847747 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119847748 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119847750 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119847751 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119847752 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119847759 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119847760 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119847762 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119847763 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119847766 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847767 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847768 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847796 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119847799 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119847814 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119847816 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119847818 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119847821 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119847822 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119847824 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119847827 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119847829 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119847840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847850 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847851 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119847852 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847858 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119847871 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119847874 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119847878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119847879 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119847892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847932 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119847933 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119847934 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119847935 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119847936 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119847938 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119847960 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119847962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119847964 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119847965 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119847970 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119847972 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119847974 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119847978 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119848038 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119848039 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119848061 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119848065 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119848067 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119848069 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119848100 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119848101 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119848102 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119848103 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119848104 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119848105 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119848106 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119848107 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119848108 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119848109 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119848120 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119848122 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119848124 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119848125 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119848126 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119848127 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119848128 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119848135 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119848136 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119848140 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119848141 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119848145 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119848146 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119848147 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119848148 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119848166 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119848167 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119848168 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119848169 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119848191 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119848192 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119848193 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119848197 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119848200 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119848201 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119848202 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119848204 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119848206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119848208 | EC | Cap | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119848209 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119848260 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119848263 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119848264 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119848265 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-10-02 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119848266 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119848267 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119848268 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119848291 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119848292 | EC | Cap | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119848293 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119848294 | EC | Cap | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119848295 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119848296 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119848297 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-10-02 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119848298 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119848299 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119848323 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119848324 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119848326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119848329 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119848370 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119848374 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119848376 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119848393 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119848396 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119848399 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119848411 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119848412 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119848451 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119848457 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119848494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119848495 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119848511 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119848513 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119848514 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119848516 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119848518 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119848591 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119848593 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119848594 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119848596 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119848597 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119848598 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119848730 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119848731 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119848732 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119848800 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119848801 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119848802 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119848803 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-03 | OH
119848804 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119848805 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119848806 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119848807 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119848808 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119848900 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119848901 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119848908 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119848930 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119849044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119849643 | EC | Cap | TIER 2 | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-01-26 | OH
119849673 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119849716 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119849718 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119849719 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119849822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119849825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119849827 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119849828 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119849950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119849951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119849952 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119849960 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119849968 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119849980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-10-03 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119849981 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-10-03 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2021-09-24 | OH
119849982 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119849984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119849985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119849986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119849990 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119849991 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119849992 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119849993 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119849994 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119849995 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119849996 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119849997 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119849998 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119849999 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119850000 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119850001 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119850002 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119850003 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119850004 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119850005 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119850006 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119850007 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119850008 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-03 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119850015 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119850016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119850017 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119850019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119850035 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119850036 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119850039 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119850044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-22 | 2020-10-03 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119850045 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-09-11 | 2020-10-03 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119850046 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-23 | 2020-10-03 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119850047 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-09-23 | 2020-10-03 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119850048 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119850049 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119850068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-16 | 2020-10-03 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119850072 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119850085 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-03 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119850089 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119850090 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-03 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119850092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119850093 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119850094 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119850095 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119850097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850100 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850103 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850106 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-03 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119850107 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119850110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850111 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119850112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850113 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119850114 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119850115 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119850116 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119850117 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119850118 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119850119 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119850120 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-10-14 | OH
119850121 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119850122 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119850124 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119850125 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119850126 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119850127 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119850128 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119850129 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119850130 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119850131 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119850132 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119850133 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119850134 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119850135 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119850138 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119850146 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119850149 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119850150 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850151 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850156 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850157 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850158 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850161 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119850163 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119850168 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119850170 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119850172 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850173 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119850175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850177 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850178 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850187 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850188 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850200 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119850201 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119850205 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119850206 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119850208 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119850211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850212 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850213 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119850214 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850215 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850216 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850218 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119850222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850223 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850230 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850232 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850235 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850242 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119850244 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119850252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850253 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850258 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850262 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119850263 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119850264 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119850265 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119850266 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119850267 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119850268 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119850273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119850276 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119850277 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119850279 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119850280 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119850282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850284 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850286 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850290 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119850291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850297 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850299 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119850300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119850304 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119850305 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850306 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119850308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850313 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119850316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850319 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-03 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119850320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850321 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119850323 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850324 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119850325 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-03 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119850326 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-03 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119850327 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-03 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119850328 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-03 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119850329 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119850330 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-03 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119850331 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119850334 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119850336 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119850337 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119850338 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119850339 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119850341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850342 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850344 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119850346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850349 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-01-06 | OH
119850351 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119850353 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119850354 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119850355 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119850356 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119850357 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119850358 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119850360 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-03 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119850361 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-03 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119850362 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-03 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119850363 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-03 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119850364 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119850365 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-03 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119850367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850382 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119850383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850388 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850389 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119850390 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119850391 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119850392 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119850393 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119850394 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119850396 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119850397 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119850398 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119850399 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119850400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850402 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850405 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119850406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850409 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850410 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850412 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850414 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850415 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850418 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119850421 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119850422 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850424 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119850425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850428 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119850452 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119850453 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119850455 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850460 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119850461 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119850462 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119850464 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119850467 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119850469 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119850472 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Burnt | Install CL Pole | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119850478 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Tree/Vine | Burnt | Install CL Pole | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119850479 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Tree/Vine | Burnt | Install CL Pole | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119850481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850482 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850484 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850490 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119850491 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850495 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850498 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850500 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850503 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850507 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119850509 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850511 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850515 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850516 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850519 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850521 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119850524 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119850526 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119850534 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119850535 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119850536 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119850537 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119850538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119850540 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119850542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850549 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850550 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119850554 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850557 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119850560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850564 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850565 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119850566 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-03 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119850567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2021-05-31 | 2021-10-03 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850589 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850597 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119850602 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850605 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850606 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850612 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850617 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119850618 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119850620 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119850621 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-03 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119850624 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Corroded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119850628 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119850631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850633 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850634 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850635 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119850637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850638 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850641 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850645 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850649 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850651 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850652 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850655 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850657 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119850658 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850659 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850663 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119850666 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850680 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119850681 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119850682 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119850683 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119850684 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119850686 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119850687 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119850688 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119850689 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119850693 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850694 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119850695 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850697 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119850705 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850707 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-11-24 | OH
119850709 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850713 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850714 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850715 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119850716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850719 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119850722 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850723 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119850724 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850725 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850726 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119850729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850738 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119850739 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119850741 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850742 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119850744 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119850745 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850747 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850748 | EC | Cap | TIER 3 | A | Bird Protection | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119850749 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119850760 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119850761 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119850762 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119850763 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850764 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119850765 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119850766 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119850768 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119850769 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850770 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850776 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850787 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119850789 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850790 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119850791 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119850792 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850793 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2021-06-23 | OH
119850794 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119850796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850797 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850798 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850799 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850802 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119850814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850816 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850818 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850819 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850820 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850822 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850823 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850829 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850830 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-04-11 | OH
119850834 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119850835 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119850840 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119850843 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850845 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850847 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119850848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850851 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850853 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119850854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850855 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119850856 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850857 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850858 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850860 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850862 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850863 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850868 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850869 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119850870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850878 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119850879 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-11-12 | OH
119850880 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119850881 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119850882 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119850884 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119850885 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119850886 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119850887 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119850888 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119850889 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119850901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850902 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850904 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119850905 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850906 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119850907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850912 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119850914 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119850915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850920 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119850924 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119850931 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119850934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850936 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850939 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850947 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119850949 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119850950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850955 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119850956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850957 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119850958 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850980 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119850981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850984 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119850985 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119850986 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850989 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119850990 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119850991 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119850992 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-03 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119850993 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119850994 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119850995 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119850996 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119850997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119851006 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119851011 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851012 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851014 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119851015 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851019 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119851024 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851051 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119851055 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119851056 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119851057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851060 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851061 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119851063 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119851064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851065 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851067 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119851068 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851085 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851086 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851087 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119851088 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851092 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851095 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119851097 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119851098 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119851100 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119851102 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851103 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119851105 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851106 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851107 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851108 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851110 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119851113 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851117 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851120 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119851121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851122 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119851123 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-11-18 | OH
119851124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851126 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851127 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851138 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119851150 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119851152 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119851153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851154 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119851155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-03 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119851158 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119851159 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851170 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119851171 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119851178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851179 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-03 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119851191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851194 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119851195 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119851196 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119851197 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119851198 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119851199 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119851200 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119851201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851202 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851207 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119851208 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119851209 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119851210 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119851211 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119851212 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119851213 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119851214 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119851215 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851216 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851217 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851221 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851225 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851226 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851242 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2021-05-11 | 2025-10-03 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119851243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851244 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851245 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851249 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851255 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119851260 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119851261 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119851262 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119851264 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851265 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851267 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119851268 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119851269 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119851271 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851273 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119851274 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119851275 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851282 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119851283 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119851302 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851303 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119851306 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119851307 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119851308 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119851309 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119851315 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851316 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119851320 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020-10-31 | 2020-10-24 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119851327 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119851328 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119851330 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851338 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119851341 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119851342 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119851343 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-07-04 | OH
119851345 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-07-04 | OH
119851346 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-07-04 | OH
119851347 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119851348 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119851349 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-07-04 | OH
119851351 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119851352 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119851353 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119851354 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119851355 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119851357 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119851358 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119851360 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119851362 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2021-03-31 | 2020-10-24 | 2021-03-31 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119851369 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119851370 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-07-04 | OH
119851371 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119851372 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119851373 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119851375 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119851376 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119851377 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119851378 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119851379 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119851380 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119851381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851383 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119851388 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119851390 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119851391 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119851392 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119851393 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Re-Frame | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119851394 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119851396 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119851397 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119851398 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119851399 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119851402 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851403 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119851404 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119851405 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119851406 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851407 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119851409 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851410 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119851411 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119851413 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119851414 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119851415 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-07-04 | OH
119851431 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119851443 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851445 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851446 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851448 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851460 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851462 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851463 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119851465 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-12-31 | OH
119851466 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119851467 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119851471 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119851473 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851474 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119851480 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119851481 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119851500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119851501 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851520 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851552 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851553 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851568 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851569 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851574 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119851578 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119851579 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119851580 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-03 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119851586 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-17 | 2020-10-04 | 2022-05-19 | 2021-03-17 | 2022-05-19 | 2022 | 2021-06-12 | OH
119851593 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851594 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851596 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851598 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119851607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119851608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119851612 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2021-12-31 | 2021-04-04 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119851617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119851652 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119851653 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119851655 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-04 | 2022-05-25 | 2021-03-29 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-09-29 | OH
119851657 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851658 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119851659 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Overloaded | Remove | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851661 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-11-24 | OH
119851662 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 2025 | 2020-10-04 | OH
119851664 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851665 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851668 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119851669 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119851670 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119851673 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119851674 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119851676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119851680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119851681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119851687 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119851689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119851712 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119851713 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851715 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119851731 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119851732 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119851733 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119851734 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119851735 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119851736 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119851737 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119851738 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119851739 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119851745 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119851746 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119851749 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119851750 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851751 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851752 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851753 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851754 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851755 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119851756 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851757 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119851758 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851759 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119851760 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851762 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851763 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851764 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851770 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851784 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119851786 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119851795 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-09-23 | 2020-10-04 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119851803 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119851804 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851805 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119851806 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119851807 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119851808 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119851809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119851811 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119851812 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119851813 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119851814 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851815 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119851817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119851818 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119851821 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119851822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119851825 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119851826 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119851840 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119851841 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119851842 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119851844 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 2025 | 2020-10-04 | OH
119851847 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851848 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119851849 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851850 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119851851 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119851852 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119851859 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2021-02-19 | OH
119851862 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119851864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119851865 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119851869 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119851880 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119851883 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119851884 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119851886 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119851887 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119851894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119851914 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119851918 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119851920 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119851922 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119851923 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119851925 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119851952 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851953 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119851954 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119851956 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851957 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119851958 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851959 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119851962 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851963 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119851964 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119851965 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119851966 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119851967 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119851968 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119851972 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119851977 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119851978 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119851980 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119851981 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119851982 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119851983 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119851984 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119851985 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119851986 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119851988 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119851990 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119851992 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119851993 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119851994 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119851996 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119851997 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119851998 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119851999 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119852000 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119852001 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119852002 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119852003 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119852005 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119852006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119852007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119852008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119852009 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119852013 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119852014 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119852015 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119852016 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119852020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119852022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119852024 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119852026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119852027 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119852028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119852029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119852030 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119852031 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119852034 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119852035 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119852036 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119852037 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119852038 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119852039 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119852040 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119852041 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119852044 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119852045 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119852046 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119852047 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119852048 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119852049 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119852050 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119852051 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119852052 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119852053 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119852054 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119852055 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119852071 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119852072 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119852073 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119852074 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119852075 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119852076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119852077 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119852079 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119852082 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119852083 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119852084 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119852085 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119852086 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119852087 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119852116 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119852117 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119852118 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119852119 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119852130 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119852132 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119852150 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119852151 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119852152 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119852153 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119852155 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119852157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119852159 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119852193 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119852195 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119852196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-05 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119852197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-03 | 2020-10-05 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119852198 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119852218 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119852219 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119852270 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119852281 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-26 | 2020-10-05 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-11-18 | OH
119852282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-05 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119852283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-05 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119852284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-05 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119852285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-05 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119852286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-05 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119852287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-05 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119852288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-05 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119852289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-05 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119852299 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 2022-06-26 | 2021-10-02 | 2022-06-26 | 2022 | 2020-10-02 | OH
119852310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-05 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119852311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-05 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119852312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-05 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119852347 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119852349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852382 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2021-03-31 | OH
119852422 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-05 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119852423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-05 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119852430 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852435 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119852438 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852443 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852445 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852448 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119852471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852491 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119852494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119852541 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852549 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119852559 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119852561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852564 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119852569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852587 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-11-12 | OH
119852600 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-05 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119852601 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-05 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119852602 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-05 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119852606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852609 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852619 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852622 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852624 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119852633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-03 | 2020-10-05 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119852639 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-02 | 2020-10-05 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119852659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2021-01-25 | OH
119852661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852663 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119852666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-05 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119852682 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-05 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119852683 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852692 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852700 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852707 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852713 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-05 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119852719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852725 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852727 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852740 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852744 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852745 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852759 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-05 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119852763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-05 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119852764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-05 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119852765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852781 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-10-05 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119852790 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852791 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852853 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-05 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119852858 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852862 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119852863 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852866 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852873 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119852879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-10-05 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119852893 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852927 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-10-05 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119852933 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852937 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852938 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119852969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852973 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119852976 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853001 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853004 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-05 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119853021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853040 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
119853041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853042 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853050 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853052 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119853061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853069 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119853080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853087 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853094 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-03-24 | 2025-10-05 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853095 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853096 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853097 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853098 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-12-24 | OH
119853099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119853103 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853125 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853153 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853155 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853160 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853231 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853240 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853242 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853248 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853251 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853258 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853266 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853269 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853310 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119853311 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119853314 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-28 | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119853316 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119853332 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119853340 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119853341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853343 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853354 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853358 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119853372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853373 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853376 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853386 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-02 | 2020-10-05 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119853390 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853394 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853396 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2021-04-14 | OH
119853397 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853403 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119853406 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853407 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853412 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853413 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853418 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853433 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853442 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119853457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853483 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853533 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853544 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119853549 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853562 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119853588 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119853592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853606 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853609 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-11-22 | OH
119853624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-10-05 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119853627 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853636 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119853656 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853667 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853670 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853675 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119853676 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119853684 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119853694 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119853701 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119853703 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-02-05 | OH
119853704 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853705 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853709 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853722 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853726 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119853731 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119853732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853734 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853742 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119853746 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853747 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119853749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853756 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119853762 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119853769 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119853779 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119853790 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119853798 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853801 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119853806 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119853808 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119853816 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853819 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853823 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119853824 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853833 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853835 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853839 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119853840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2021-02-26 | OH
119853844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853852 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853859 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119853861 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119853862 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119853866 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853868 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119853870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853874 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119853876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853877 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853879 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-05 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119853892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853896 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853899 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119853902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2021-02-01 | OH
119853904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853919 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119853921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-05 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119853945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853946 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-29 | 2020-10-05 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119853947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853955 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853958 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853959 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119853960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853961 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119853975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119853990 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119854000 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119854001 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119854002 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119854003 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119854004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119854005 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119854006 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119854007 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119854008 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119854009 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119854010 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119854011 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119854012 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119854013 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119854014 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119854015 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119854018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854019 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854023 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119854025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854027 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119854029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854033 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854040 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854045 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119854047 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119854060 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119854065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854074 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119854084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854095 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854107 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854124 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-01-12 | OH
119854125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854126 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119854127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854140 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119854142 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119854149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854168 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854170 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854177 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854179 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854184 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854207 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854214 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119854218 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854227 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854231 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-29 | 2020-10-05 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119854242 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854252 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854253 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854256 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119854257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854267 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854269 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-02-10 | OH
119854271 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854281 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854317 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119854323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854325 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854326 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854329 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854330 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854332 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854333 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854339 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854340 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854353 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119854359 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854360 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854361 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854382 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854388 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854419 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119854420 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854427 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-11-16 | OH
119854429 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-10-05 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119854440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854465 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119854466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854468 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119854469 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854470 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119854472 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119854474 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119854479 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119854491 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854511 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119854513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854516 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119854519 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854520 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854524 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854525 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854527 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119854528 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854539 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-10-05 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119854542 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119854543 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119854545 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119854550 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854559 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854563 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119854564 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854568 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854580 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854582 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854585 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854589 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854592 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119854593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854595 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854597 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854599 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854601 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854605 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854610 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119854614 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119854616 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119854619 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119854620 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119854621 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119854626 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854628 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854639 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854642 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854646 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119854647 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119854663 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119854664 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119854665 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119854666 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119854668 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119854670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854673 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119854675 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119854676 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119854677 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854679 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119854680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854684 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119854685 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-20 | OH
119854689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854694 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854715 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854728 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119854732 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854750 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854754 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854755 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119854757 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854758 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119854767 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119854772 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119854785 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119854789 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119854810 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854818 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119854819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119854823 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854825 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119854827 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854834 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119854839 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119854851 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Burnt | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119854855 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119854860 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119854863 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119854866 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854888 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854897 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854902 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119854929 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-12-20 | OH
119854952 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119854953 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119854954 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-12-29 | OH
119854961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119854964 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119854982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119854983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119854985 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119854989 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855009 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855012 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855013 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855040 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119855041 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119855042 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119855046 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119855049 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119855052 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119855059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855065 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119855066 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119855076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855081 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855084 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119855087 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855088 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119855093 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855094 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855095 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119855097 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855120 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855121 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119855126 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119855129 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119855161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855162 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855164 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119855170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855176 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119855177 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855186 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119855188 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119855190 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119855192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855194 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119855200 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119855205 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-06-14 | 2021-04-05 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-10-05 | OH
119855221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855222 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119855225 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855227 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-29 | OH
119855228 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119855229 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119855231 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2021-02-10 | OH
119855251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855272 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119855275 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855277 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119855278 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855280 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119855281 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119855282 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-05 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119855284 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119855285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855286 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119855287 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119855288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855297 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855311 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119855316 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855322 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119855330 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119855331 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119855333 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119855334 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119855335 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119855338 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855361 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119855363 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119855368 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119855371 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119855373 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119855375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855376 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855405 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855407 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855408 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119855410 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855411 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855412 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855430 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119855431 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855432 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119855433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855434 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119855436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855438 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119855439 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855451 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119855452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855453 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855458 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855459 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119855460 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855463 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855476 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855477 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855481 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119855483 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855486 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119855489 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119855490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855505 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119855592 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855628 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119855640 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119855645 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119855646 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119855653 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-01-07 | OH
119855657 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119855659 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119855685 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119855686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855704 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119855708 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119855709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855711 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119855713 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119855715 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855718 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119855766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855767 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855791 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855799 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119855800 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119855804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855809 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855813 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855815 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855816 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855842 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119855845 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-03-18 | OH
119855850 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119855851 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119855852 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119855857 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119855859 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119855864 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119855911 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119855913 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-14 | OH
119855916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119855982 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119855983 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119855988 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2021-01-06 | OH
119856034 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119856037 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119856039 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119856050 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119856052 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119856058 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119856059 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119856081 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119856084 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119856101 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119856105 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119856107 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119856109 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119856118 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119856140 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119856142 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119856143 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119856144 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119856145 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119856146 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119856147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119856181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119856189 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119856190 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119856192 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119856193 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119856198 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119856199 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119856222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119856223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119856225 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119856229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119856248 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119856249 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119856250 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119856253 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119856254 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119856255 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119856256 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119856258 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119856259 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119856282 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119856290 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119856291 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119856292 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119856294 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119856295 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119856296 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119856297 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119856298 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119856299 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119856311 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Missing | Install CL Pole | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119856313 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119856315 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119856318 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119856325 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119856326 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119856340 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119856341 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119856342 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119856343 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119856344 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119856345 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119856346 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119856347 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119856348 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119856349 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119856390 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119856391 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119856392 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2021-10-17 | OH
119856393 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119856394 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119856395 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119856396 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119856397 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119856398 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119856418 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119856425 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119856470 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119856474 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119856478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119856501 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119856503 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119856506 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-12 | OH
119856560 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119856561 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119856562 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119856567 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119856702 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119856704 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119856781 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-05 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119856782 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-05 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119856783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-05 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119856824 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119856825 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119856827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119856829 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119856875 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119857035 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119857036 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119857037 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119857038 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119857039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119857159 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119857169 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-21 | 2020-10-06 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119857261 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-21 | 2020-10-06 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119857262 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-21 | 2020-10-06 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119857263 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-21 | 2020-10-06 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119857264 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-21 | 2020-10-06 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119857265 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-21 | 2020-10-06 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119857266 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-21 | 2020-10-06 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119857267 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-21 | 2020-10-06 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119857268 | EC | Cap | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-21 | 2020-10-06 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119857269 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-21 | 2020-10-06 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119857271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857273 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857275 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119857276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857282 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857286 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857287 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857288 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857289 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857290 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119857294 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119857298 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-06 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119857299 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-06 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119857309 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119857310 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857311 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119857329 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-30 | 2020-10-06 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119857353 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119857355 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119857357 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857368 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119857383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857387 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119857403 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119857407 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119857408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857409 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857423 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-06 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119857424 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-06 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119857425 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-06 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119857426 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-06 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119857429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857460 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-06 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119857464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857467 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119857471 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119857511 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119857512 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857520 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119857522 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119857523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857528 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857554 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119857557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857558 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857561 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119857583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857591 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857595 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119857599 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857603 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119857606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119857631 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2021-01-22 | OH
119857632 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119857633 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857634 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857635 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857639 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857648 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119857662 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119857665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857701 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119857703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-06 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119857704 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119857705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-01 | 2020-10-06 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119857706 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-06 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119857708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-06 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119857712 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-06 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119857713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-01 | 2020-10-06 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119857714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-06 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119857716 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857717 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-06 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119857718 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-06 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119857719 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-06 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119857721 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-06 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119857724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-06 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119857725 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-06 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119857726 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857750 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857759 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857761 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119857762 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119857764 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119857766 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-06 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119857767 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-06 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119857771 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119857774 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119857775 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119857777 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857781 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857788 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119857794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857795 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119857796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119857803 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119857805 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119857808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857809 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857830 | EC | Cap | Buffer Zone | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-02 | 2020-10-06 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119857843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857845 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119857848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857855 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857857 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857859 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857875 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119857879 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119857904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857905 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857916 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119857919 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857923 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119857926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857940 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857941 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119857942 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119857945 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857960 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119857963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119857968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119857990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857991 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119857998 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119858001 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858006 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858013 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119858014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858015 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119858017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858019 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119858033 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119858056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858057 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119858058 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119858060 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119858061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858063 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119858064 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119858065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858090 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858092 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119858093 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858097 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119858098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858110 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119858113 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119858116 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119858123 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119858125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858130 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119858131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119858132 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119858135 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858142 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119858143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858147 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119858148 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119858150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858152 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119858153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858164 | EC | Cap | Buffer Zone | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-02 | 2020-10-06 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-11-25 | OH
119858167 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2026-04-15 | 2025-10-06 | 2026-04-15 | 2026 | 2020-10-06 | OH
119858170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858176 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858178 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858207 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858221 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119858223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858230 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858248 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119858254 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-11-16 | OH
119858256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858274 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858278 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119858279 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858282 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858285 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-10-01 | 2020-10-06 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119858286 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-01 | 2020-10-06 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119858288 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-01 | 2020-10-06 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119858289 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2019-03-21 | 2020-10-06 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119858296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119858305 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858306 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858308 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858309 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858311 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858315 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119858319 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858327 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119858328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858338 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-06 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119858340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858344 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858384 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858385 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858390 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-01-14 | OH
119858397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858405 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858408 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858410 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858418 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858421 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119858425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858427 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119858428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858440 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858442 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858443 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858451 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-02 | 2020-10-06 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119858452 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2021-06-03 | 2021-10-06 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858456 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119858462 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119858463 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119858464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858468 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858490 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119858491 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119858496 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858500 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119858501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858502 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858509 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119858519 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858526 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858528 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858550 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2019-03-21 | 2020-10-06 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119858553 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-01 | 2020-10-06 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119858554 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2022-04-13 | 2021-10-05 | 2022-04-13 | 2022 | 2020-10-05 | OH
119858560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858564 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119858565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858601 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858612 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858613 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858616 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858638 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858645 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119858648 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858667 | EC | Pole | TIER 3 | H | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858668 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858672 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858675 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858678 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119858679 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119858683 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-01 | 2020-10-06 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119858695 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-01 | 2020-10-06 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119858697 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-01 | 2020-10-06 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119858699 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-29 | 2020-10-06 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119858700 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-06 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119858701 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119858702 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119858703 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119858711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858752 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858756 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858757 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119858760 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119858762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858765 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858770 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858773 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858780 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858789 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858819 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858827 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858830 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858847 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119858849 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858870 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858874 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119858875 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119858877 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858886 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858895 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858899 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119858902 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-19 | OH
119858904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858909 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-06 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119858910 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858920 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-29 | 2020-10-06 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119858921 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-28 | 2020-10-06 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119858922 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-28 | 2020-10-06 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119858930 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858934 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858937 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-06 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119858938 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858939 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119858967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-06 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119858981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858984 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119858986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119858988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-06 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119859002 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-01-04 | OH
119859003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119859004 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119859007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859008 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119859015 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859020 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119859022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859029 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859040 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859043 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119859049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859050 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-06 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119859056 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-01 | 2020-10-06 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119859061 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859074 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-30 | 2020-10-06 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119859075 | EC | Cap | Buffer Zone | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-02 | 2020-10-06 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119859076 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-30 | 2020-10-06 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119859077 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-30 | 2020-10-06 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119859078 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-30 | 2020-10-06 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119859079 | EC | Cap | Buffer Zone | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-02 | 2020-10-06 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-11-25 | OH
119859123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859148 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859177 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119859180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859188 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859189 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119859197 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119859199 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859200 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859207 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859225 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859230 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119859232 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859234 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859235 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-01-07 | OH
119859236 | EC | Exp | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119859244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-21 | 2020-10-06 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119859263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119859264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859268 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119859270 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-30 | 2020-10-06 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119859272 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-30 | 2020-10-06 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119859274 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-30 | 2020-10-06 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119859276 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119859283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859284 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859287 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859289 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119859295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859299 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859304 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859320 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859330 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119859333 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119859334 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119859344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859345 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859353 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119859354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119859356 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 2022 | 2021-07-19 | OH
119859364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859379 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119859393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859394 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859410 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859414 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859443 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-06 | 2021-09-25 | 2021-04-02 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119859446 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-06 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119859452 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859469 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859479 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-29 | 2020-10-06 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119859490 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859493 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119859498 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859500 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859501 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859502 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859510 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859517 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859524 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119859527 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859543 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-29 | 2020-10-06 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119859545 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-29 | 2020-10-06 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119859548 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-29 | 2020-10-06 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119859549 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-29 | 2020-10-06 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119859551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859554 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859557 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859562 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119859566 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119859568 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859605 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859606 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859623 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-02-25 | OH
119859624 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2021-02-25 | OH
119859625 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119859626 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859629 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119859644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859647 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859716 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859717 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859718 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119859719 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859731 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859736 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859744 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859750 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119859751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859759 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-06 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119859760 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859761 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859773 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859783 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859797 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859808 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-29 | 2020-10-06 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119859811 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859827 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859846 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119859849 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119859850 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-06 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-11-25 | OH
119859862 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119859871 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119859875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859879 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859920 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119859995 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119859997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860009 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860017 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860018 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860019 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860022 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860027 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860028 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860029 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119860054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860093 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860095 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860146 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860147 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860165 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860167 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860174 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119860178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860184 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119860185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860186 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860187 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119860188 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860193 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860223 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119860227 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860228 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860243 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-06 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119860268 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860271 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-06 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119860272 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-06 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119860274 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-04 | 2020-10-06 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119860278 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-28 | 2020-10-06 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2021-03-26 | OH
119860279 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-10-06 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119860288 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-28 | 2020-10-06 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119860293 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860295 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119860296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860297 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119860332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860350 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119860354 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119860355 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119860356 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119860358 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119860359 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119860361 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119860381 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119860382 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119860384 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119860385 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119860386 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119860387 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119860388 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119860389 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119860424 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860448 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119860449 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119860465 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119860467 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119860468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860474 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119860479 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119860480 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119860485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860486 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860488 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860514 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860524 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860527 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860534 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119860537 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860544 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119860548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860549 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119860552 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860571 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119860574 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119860575 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119860576 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119860625 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119860626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860629 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119860653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860654 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860657 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860666 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119860708 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-10-06 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119860709 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-10-06 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119860712 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119860717 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-06 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119860718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860760 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-06 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119860761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119860762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119860764 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-06 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119860765 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-06 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119860766 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860768 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-06 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119860770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-06 | 2022-06-15 | 2021-10-03 | 2022-06-15 | 2022 | 2020-10-03 | OH
119860772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-06 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119860773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119860775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-06 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119860779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119860790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-03 | 2020-10-06 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119860791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119860793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-06 | 2022-06-15 | 2021-10-03 | 2022-06-15 | 2022 | 2020-10-03 | OH
119860795 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-06 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119860796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-06 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119860799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860800 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119860803 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-06 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119860804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119860807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-03 | 2020-10-06 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119860820 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860821 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119860823 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-06 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119860824 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119860825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119860826 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-06 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119860827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-03 | 2020-10-06 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119860828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119860829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860830 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860859 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119860884 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119860885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-03 | 2020-10-06 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119860886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860887 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119860901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-06 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119860902 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-10-06 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119860921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119860922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860929 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119860942 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860943 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119860948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119860961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860964 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860965 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119860967 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119860986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119861049 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119861101 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119861103 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119861108 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119861150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119861155 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119861163 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119861165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119861167 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119861168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119861169 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119861240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119861241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119861243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119861247 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119861249 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119861250 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119861256 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119861290 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119861294 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119861295 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119861296 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119861313 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119861314 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119861316 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119861319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-03 | 2020-10-06 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119861331 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119861332 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Re-Frame | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119861333 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119861338 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-30 | OH
119861533 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119861536 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119861537 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Mitigation Missing | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119861555 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119861558 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119861662 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119861669 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119861753 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119861755 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119861757 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119861759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119861812 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119861813 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119861814 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119861816 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119861839 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119861840 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119861842 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119861846 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119861847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2022-06-01 | 2021-10-06 | 2022-06-01 | 2022 | 2020-10-06 | OH
119861848 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119861849 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119861864 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119861872 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119861876 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119861883 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119861885 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119861888 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119861900 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119861905 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119861906 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119861909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119861916 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119861922 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119861923 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119861924 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119861925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119861926 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119862052 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119862055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119862056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119862057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119862058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119862059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119862095 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119862481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119862490 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119862493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119862494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119862496 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119862498 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119862510 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119862512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119862514 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119862516 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119862675 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2034-10-07 | 2034-10-07 | 2034 | 2021-08-16 | OH
119862769 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-07 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119862780 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Booster/Regulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2021-12-31 | 2021-10-06 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119862781 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-07 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119862786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119862896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119862898 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119862908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119862909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119862916 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-10-07 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-04-05 | OH
119862937 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119862969 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Burnt | Remove | 2020-06-16 | 2020-10-07 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119862978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119862980 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119862982 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119862986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119862988 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conduit | Dig-in | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119862997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119863022 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-16 | 2020-10-07 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119863024 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-06-16 | 2020-10-07 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119863025 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-06-16 | 2020-10-07 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119863026 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-16 | 2020-10-07 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119863027 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-16 | 2020-10-07 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119863028 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-16 | 2020-10-07 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119863029 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-06-16 | 2020-10-07 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119863051 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863056 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-11-16 | OH
119863070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119863076 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863084 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-07 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119863087 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119863088 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863089 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-28 | 2020-10-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119863091 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863103 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863107 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119863110 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-02-03 | OH
119863112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119863116 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-02-06 | OH
119863123 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119863124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863133 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863134 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863161 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863169 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863170 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863171 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863176 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863180 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119863181 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863187 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-18 | OH
119863189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863190 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-16 | 2020-10-07 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119863192 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-16 | 2020-10-07 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119863205 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Overloaded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119863207 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Overloaded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119863238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863240 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119863241 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119863245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119863247 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863262 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863290 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-10-07 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119863291 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119863293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863314 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119863319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863322 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863325 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-07 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119863336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-07 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119863337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-07 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119863351 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863355 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119863359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863372 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863375 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863376 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863378 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119863392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863399 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863421 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863427 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119863430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119863432 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863440 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119863443 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863446 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119863448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863451 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119863454 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863471 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119863472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863477 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-03-09 | OH
119863478 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119863486 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-07 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119863501 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863507 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-07 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119863508 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-07 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119863509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863519 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119863529 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863554 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863558 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119863570 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119863571 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863575 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863594 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863596 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119863599 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119863600 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863609 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863611 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863612 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863621 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863639 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863650 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-10-07 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119863656 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-10-07 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119863660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863663 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863665 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-07 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119863666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863670 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119863678 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863692 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863734 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-17 | 2020-10-07 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119863739 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863741 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863745 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863779 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119863792 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863795 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119863799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863802 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-07 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-01-14 | OH
119863820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863830 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863858 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863859 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863891 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-07 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119863892 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863909 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119863927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863929 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-03-10 | OH
119863930 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119863931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863932 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863959 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-07 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119863964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863985 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119863989 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864005 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119864007 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pedestal | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119864035 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864055 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864067 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864068 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864084 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119864087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864094 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-06 | 2020-10-07 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119864095 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864097 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864141 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-11-11 | OH
119864142 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864143 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864148 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864191 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864195 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864198 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864213 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-18 | OH
119864220 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864222 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864232 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864243 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-23 | 2020-10-07 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119864249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864263 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864297 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864302 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119864307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864338 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119864339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864347 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864348 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864374 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119864383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864397 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864398 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864399 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864405 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119864414 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864417 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864420 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864422 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864435 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-29 | 2020-10-07 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119864451 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864453 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864458 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119864463 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864465 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119864466 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864469 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864493 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119864499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864531 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864533 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864539 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-23 | 2020-10-07 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119864560 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864561 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864564 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119864566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864568 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-01-04 | OH
119864569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864619 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864623 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864626 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864632 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119864651 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864659 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864666 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119864674 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-06 | 2020-10-07 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119864723 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864725 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119864726 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119864727 | EC | Exp | TIER 2 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119864728 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119864735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864747 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119864748 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119864763 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119864769 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119864775 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119864777 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Corroded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119864794 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-10-07 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119864801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864807 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119864808 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119864809 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119864813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864815 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119864821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864824 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119864825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119864836 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-07 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119864849 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-10-07 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119864856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864893 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119864901 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864907 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864921 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119864937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119864953 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-23 | 2020-10-07 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119864956 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864964 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119864990 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-07 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119865007 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865008 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865011 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865012 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119865017 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119865018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865032 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865034 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119865038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865053 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865054 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865059 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865060 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865061 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865062 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865076 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865077 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119865092 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865097 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119865102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865108 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865111 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119865113 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865114 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865130 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865137 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-23 | 2020-10-07 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119865154 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119865157 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865160 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119865162 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865163 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865167 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865172 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865216 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119865217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865260 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119865265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119865270 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119865278 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865279 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865283 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865293 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119865297 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865305 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865325 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865341 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119865343 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119865345 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-01-12 | OH
119865347 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119865349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865362 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865365 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865366 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-30 | 2020-10-07 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119865377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865390 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119865391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865404 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119865413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865425 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119865427 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119865437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865477 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119865478 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119865497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865498 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865520 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865527 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865542 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865558 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865559 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865565 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119865567 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-03-16 | OH
119865568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865582 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865585 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-30 | 2020-10-07 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119865586 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865596 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-11-27 | OH
119865597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865599 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119865600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865641 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-14 | OH
119865643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865646 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865670 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119865673 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119865674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865675 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119865677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119865678 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119865679 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865681 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865683 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865687 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865715 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865716 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865717 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865719 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-30 | 2020-10-07 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119865724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865726 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865728 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865731 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865734 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119865735 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865737 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865768 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865781 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119865784 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865829 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119865832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865834 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119865837 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119865838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865853 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865897 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-30 | 2020-10-07 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119865898 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-07 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119865899 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119865900 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865935 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119865936 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865937 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119865952 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-07 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119865956 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-07 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119865972 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119865973 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865976 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119865993 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119865995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119865997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866010 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866015 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866020 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119866032 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866035 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-07 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119866053 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119866055 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866087 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119866089 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119866090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866093 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866142 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866143 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119866144 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119866147 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866152 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-07 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119866155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866156 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866158 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866174 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119866175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-07 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119866178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866179 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-07 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119866180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866182 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-11-13 | OH
119866184 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866185 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866187 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119866190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-06 | 2020-10-07 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119866191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866196 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2021-09-01 | 2021-10-07 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866203 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119866204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866206 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-07 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119866207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866221 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-07 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119866226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866231 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866253 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866259 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866275 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866310 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119866312 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119866321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866327 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866343 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866397 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119866400 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119866404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866406 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119866411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866485 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119866486 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866520 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866523 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119866530 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119866540 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866541 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866544 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119866560 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-07 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119866566 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119866568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-10-28 | OH
119866572 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119866575 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119866576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866577 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119866579 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866592 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119866593 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119866597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866599 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866601 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866608 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866642 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866643 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119866644 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119866660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866667 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-30 | 2020-10-07 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119866668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866671 | EC | Exp | TIER 2 | A | RTVI | Interference | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119866672 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866676 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119866677 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119866678 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119866679 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119866693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866694 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119866696 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119866697 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119866698 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119866699 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119866720 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119866721 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119866722 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119866727 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866737 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-07-03 | OH
119866738 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119866741 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119866742 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-11-18 | OH
119866744 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866745 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119866746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866747 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119866749 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866750 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119866751 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119866756 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119866773 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Overloaded | Test | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866777 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866791 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-30 | 2020-10-07 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119866794 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866795 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119866799 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119866800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866802 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119866806 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119866809 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119866822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119866824 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119866829 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866840 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119866841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866845 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119866847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866862 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119866880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866881 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866882 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866886 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119866888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866893 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866895 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119866898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866903 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119866911 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119866912 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119866913 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119866919 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866923 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119866972 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119866976 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119866997 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-30 | 2020-10-07 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119866999 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119867031 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119867033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119867034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119867035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119867036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119867037 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119867038 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119867039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119867100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119867101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119867102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119867103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119867107 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119867150 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119867159 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119867199 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119867225 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119867228 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119867231 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119867236 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119867237 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119867250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119867254 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119867255 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119867256 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-30 | 2020-10-07 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119867257 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119867259 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119867400 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119867403 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119867407 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119867408 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119867409 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119867470 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-30 | 2020-10-07 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119867471 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119867480 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119867481 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119867484 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119867486 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119867489 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119867550 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119867552 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119867554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119867555 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119867558 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119867559 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119867590 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119867595 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119867596 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119867598 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119867661 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119867663 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119867665 | EC | Cap | TIER 2 | A | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119867669 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119867752 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119867812 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch/J-Box | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119867816 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119867820 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119867823 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119867824 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119867843 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119867845 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119867847 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-02-16 | OH
119867848 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119867908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119867909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119867954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119867958 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119868001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119868004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119868030 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119868060 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119868064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119868066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119868067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119868069 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119868110 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119868111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119868112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119868113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119868114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119868115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119868120 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119868121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119868122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119868181 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119868247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119868254 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-22 | OH
119868299 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119868391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119868392 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119868395 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119868396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119868397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119868398 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119868399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119868443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119868444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119868448 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119868520 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119868523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119868524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119868525 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119868529 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119868540 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119868543 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119868545 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119868549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119868675 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-09-30 | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119868676 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119868677 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119868678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119868770 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119868771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119868776 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119868777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119868779 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119868841 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-02-19 | OH
119868882 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119868884 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119868888 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119868889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119869051 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-11-24 | OH
119869053 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869054 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119869057 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119869329 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-02-19 | OH
119869338 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869339 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869343 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119869345 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119869366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869368 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119869410 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119869421 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119869434 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119869435 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-01-09 | OH
119869471 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119869472 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119869483 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119869489 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-04-23 | OH
119869512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869513 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-10-06 | 2020-10-08 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-11-22 | OH
119869516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869518 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869519 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119869531 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119869532 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119869546 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119869550 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119869554 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119869578 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119869614 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119869628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119869629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119869651 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869652 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119869656 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119869670 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119869671 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119869672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119869673 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119869674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119869675 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869685 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119869691 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-10-08 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119869695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869696 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119869703 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119869704 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119869720 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869725 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119869730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119869735 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119869739 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021 | 2021-02-04 | OH
119869758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869762 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119869768 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119869787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119869791 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119869824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869829 | EC | Cap | TIER 3 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-10-08 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119869831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869833 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869835 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119869838 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119869846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119869861 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119869867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869891 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119869902 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119869911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119869912 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869913 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119869922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869925 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119869926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119869929 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119869930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869931 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869933 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119869941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119869942 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119869943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869971 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869978 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-09-24 | 2020-10-08 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119869979 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119869984 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119869985 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119869991 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119869992 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119869993 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119869997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870000 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-11-24 | OH
119870006 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870009 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870027 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870033 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870034 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870045 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119870071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870076 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-09-22 | 2020-10-08 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119870077 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119870078 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-02-17 | OH
119870079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119870084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119870085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119870086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119870087 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119870097 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870101 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870105 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2021-02-17 | OH
119870110 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870118 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870121 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870123 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119870128 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119870134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870181 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870183 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119870200 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870211 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870244 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870245 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870265 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119870277 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870285 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870293 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119870299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870311 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870342 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870343 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119870349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870351 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870353 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2022-03-31 | 2021-10-08 | 2022-03-31 | 2022 | 2020-10-08 | OH
119870377 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870397 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119870398 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870404 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119870424 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119870450 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870474 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870482 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119870488 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119870492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870517 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-31 | OH
119870522 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870533 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870534 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870541 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870543 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870550 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119870553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870568 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870599 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119870600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870608 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870612 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870631 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-08 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-11-11 | OH
119870638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870656 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119870657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870675 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119870692 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870721 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-12 | OH
119870728 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870730 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870735 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870743 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870793 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870798 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870801 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870809 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119870811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870815 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870816 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2021-02-04 | OH
119870817 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119870831 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870870 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870871 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870872 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870873 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870874 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119870875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870887 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870889 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870906 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-01-06 | OH
119870908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870912 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119870915 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119870919 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870952 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119870955 | EC | Exp | TIER 3 | H | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119870963 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119870964 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870984 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119870987 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119870998 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871000 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871016 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119871017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871023 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871027 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871029 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871040 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-11-12 | OH
119871055 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871075 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119871076 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871081 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119871083 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-11-25 | OH
119871084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871089 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119871091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871101 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871105 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-02-05 | OH
119871109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871110 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871116 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871130 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119871135 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-02-03 | OH
119871140 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871150 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871154 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119871156 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871162 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871174 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119871176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871178 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871179 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871202 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871206 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871207 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871210 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871211 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871222 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871235 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871237 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119871238 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871242 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119871243 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871260 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119871291 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119871295 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871300 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-08 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119871302 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Capacitor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-08 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119871316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871320 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871321 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119871327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871361 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2022-03-12 | 2021-10-08 | 2022-03-12 | 2022 | 2020-10-08 | OH
119871373 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871378 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871383 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871384 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871385 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871390 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871391 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871406 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119871408 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871411 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871418 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119871424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871447 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871461 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871471 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119871473 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871481 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871498 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119871500 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-01 | 2020-10-08 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-11-16 | OH
119871503 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-08 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119871512 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871519 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-08 |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119871524 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119871527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871528 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119871541 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119871553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871570 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871571 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119871572 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119871573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871574 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119871577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119871578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871579 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871592 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119871593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871603 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871606 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871625 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871626 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871627 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871633 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871634 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871639 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871651 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119871661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871662 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119871678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871688 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871690 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871693 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871704 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871705 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871707 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871711 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119871734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871736 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871740 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119871742 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119871748 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119871786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871789 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119871791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871799 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871811 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871817 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871830 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871832 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119871849 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871860 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871862 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871869 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871890 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871891 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871893 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-08 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119871899 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871904 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119871905 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871912 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-10-08 |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021 | 2020-09-07 | OH
119871931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871938 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871961 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119871964 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871972 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871975 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119871976 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119871986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119871994 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119871999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119872007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872021 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119872026 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872029 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872035 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-09-23 | 2020-10-08 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-02-09 | OH
119872037 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-09-02 | 2020-10-08 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119872038 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-09-02 | 2020-10-08 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119872040 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119872041 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119872042 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119872047 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119872048 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Clearance Impaired | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119872050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872079 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119872081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872094 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119872098 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872105 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872106 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872107 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872115 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119872130 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872135 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872160 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872162 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872164 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872166 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872168 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872226 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-02 | 2020-10-08 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119872235 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872250 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119872286 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872320 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119872322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872325 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872326 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872336 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872342 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-08 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-11-18 | OH
119872348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872355 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872356 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119872363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2021-01-26 | OH
119872365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872388 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pedestal | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-23 | 2020-10-08 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119872390 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872418 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119872424 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-10-06 | 2020-10-08 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119872427 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-06 | 2020-10-08 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119872428 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-06 | 2020-10-08 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119872429 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-06 | 2020-10-08 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119872437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872439 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872442 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872443 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872444 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872445 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872448 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872450 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119872471 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119872473 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119872476 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872482 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119872515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872521 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872524 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2021-11-06 | 2021-10-08 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872529 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119872547 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872564 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872565 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872566 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872568 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872577 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872592 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872608 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119872621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872623 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872635 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872651 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119872657 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119872659 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119872662 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119872664 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119872665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872680 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-06 | 2020-10-08 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119872688 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-02 | 2020-10-08 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119872689 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-02 | 2020-10-08 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119872691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872694 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872696 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872726 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119872728 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119872732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872753 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119872759 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119872778 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872803 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872806 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-10-08 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119872810 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-02 | 2020-10-08 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119872814 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-02 | 2020-10-08 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119872815 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-02 | 2020-10-08 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-11-18 | OH
119872817 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-02 | 2020-10-08 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119872818 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-02 | 2020-10-08 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119872828 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119872842 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119872844 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119872845 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Decorative Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872847 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872862 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119872870 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872874 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872876 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-08 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119872883 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872889 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872933 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119872934 | EC | Exp | TIER 2 | B | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-29 | 2020-10-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119872939 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-08 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119872988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119872989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873031 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-08 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119873032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873051 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-23 | 2020-10-08 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119873052 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-09-23 | 2020-10-08 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119873055 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-09-19 | 2020-10-08 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2021-04-15 | OH
119873060 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119873062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119873069 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 2021-03-30 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119873070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119873074 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873080 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-10-03 | 2020-10-08 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-11-24 | OH
119873101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-08 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119873102 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-08 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119873108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119873109 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-12-30 | OH
119873131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-06 | 2020-10-08 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025 | 2020-10-06 | OH
119873132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-08 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119873135 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873137 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119873147 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119873192 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119873234 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-09-09 | 2020-10-08 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119873238 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-08 | 2020-10-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119873239 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-09-08 | 2020-10-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119873251 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119873263 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119873264 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119873284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119873285 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873305 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873330 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119873331 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119873332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119873334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119873335 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119873337 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119873350 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-09-08 | 2020-10-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119873382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119873383 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873386 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873391 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119873400 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119873403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873421 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-08 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119873423 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119873428 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119873429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873452 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119873456 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119873484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119873517 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119873526 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119873544 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873556 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119873558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873578 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873590 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119873596 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119873597 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119873599 | EC | Exp | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119873634 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119873708 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119873713 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119873723 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119873726 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119873727 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119873729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119873761 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119873763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119873764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119873765 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119873766 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119874298 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-09 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119874299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-09 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119874434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119874435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119874461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119874465 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119874467 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119874468 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Other | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119874490 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119874491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119874504 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119874546 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119874583 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-10-09 |  | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021 | 2020-09-07 | OH
119874586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874590 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119874597 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874618 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119874619 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119874624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874640 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874650 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874652 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874654 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119874659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874660 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874687 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874692 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874696 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874698 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2021-01-25 | OH
119874699 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-09 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119874703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-09 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119874705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-09 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119874708 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119874722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-09 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119874736 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874741 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874776 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119874778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874799 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119874801 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874806 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119874809 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874830 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874837 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119874841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874843 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874849 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874852 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874861 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119874866 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119874874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874895 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119874898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874899 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 2022-08-24 | 2021-09-30 | 2022-08-24 | 2022 | 2020-09-30 | OH
119874907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-09 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119874909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-09 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119874910 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874911 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874912 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874930 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874933 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119874934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874935 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119874936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874941 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-13 | OH
119874944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2021-05-02 | OH
119874945 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-10-09 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119874947 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874949 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119874951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874955 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119874961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874962 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119874964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874969 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874996 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119874998 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119874999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875001 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875023 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-09 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119875026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-09 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119875027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-09 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119875034 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-10-09 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-08-25 | OH
119875043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875048 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875051 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-18 | 2020-10-09 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119875052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875070 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875071 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875079 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875091 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875094 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2021-01-25 | OH
119875098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875099 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Decorative Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875113 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875116 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875117 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875122 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119875123 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119875131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875132 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875147 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119875148 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119875150 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875154 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119875158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875162 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875167 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875174 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875200 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119875201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119875204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875214 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875215 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875216 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875218 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875244 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875251 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119875255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875256 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875257 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119875259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875265 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875272 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875307 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875310 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119875319 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875325 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875333 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-06-17 | OH
119875350 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119875352 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119875354 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119875358 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119875359 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119875362 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875365 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119875366 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119875368 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119875370 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875371 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119875373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119875374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119875376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119875377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119875378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119875380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119875382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119875387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875400 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-02-08 | OH
119875408 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119875412 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875426 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119875432 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875437 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875438 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875442 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119875447 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2021-02-27 | OH
119875483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875505 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875507 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875511 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119875539 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875553 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119875557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875558 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875570 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119875571 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119875573 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119875585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875596 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875599 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119875600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875603 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875606 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875625 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875630 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875634 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875636 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875641 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875648 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875650 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-22 | OH
119875656 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875658 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875660 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119875661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875672 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875692 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875695 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875698 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875699 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-09 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119875722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875732 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875735 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875738 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875743 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875747 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875758 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875762 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-06 | 2020-10-09 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119875767 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119875780 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-09 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119875794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-09 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119875795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-30 | 2020-10-09 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119875800 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875803 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119875804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875826 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875827 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875857 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875892 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875926 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875929 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875964 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875965 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875975 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119875992 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119875996 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119876001 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119876003 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-11-12 | OH
119876023 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876028 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876029 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876050 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876052 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119876055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876057 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876064 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Corroded | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119876068 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876113 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876120 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876122 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876123 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876152 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119876154 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876156 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876157 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876158 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876159 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876162 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-09 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119876164 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-09 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119876170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876174 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876202 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876203 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-11-12 | OH
119876206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876212 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876213 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-11-17 | OH
119876214 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876217 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119876218 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119876233 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876242 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876261 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119876263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876279 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876280 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119876281 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876284 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119876287 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876342 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-11-12 | OH
119876343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876354 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876359 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876382 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119876401 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876402 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876406 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876414 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876432 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876470 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119876473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876501 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-03-12 | OH
119876509 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119876510 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876514 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876515 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876542 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876544 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876554 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876597 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-09 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119876600 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876618 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119876619 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119876622 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119876628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876645 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876685 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876689 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876713 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-11-20 | OH
119876715 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876716 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119876718 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876721 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876729 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119876734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876761 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876762 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876763 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-11-20 | OH
119876764 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876765 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876793 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876803 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119876809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876841 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876842 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-21 | OH
119876844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876847 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876858 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pedestal | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-01-09 | OH
119876860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876862 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876863 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119876865 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876895 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-04-08 | OH
119876914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876932 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876934 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119876936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876946 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pedestal | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-01-06 | OH
119876960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876962 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876963 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876965 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876969 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119876980 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876981 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876983 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119876986 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119876991 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-03-30 | OH
119877000 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877003 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877005 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119877006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877020 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-04-23 | OH
119877030 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-01-08 | OH
119877032 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119877036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877117 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119877119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877147 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877148 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877162 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119877163 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877196 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119877250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877253 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877254 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119877255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-09 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119877264 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119877282 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119877285 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119877286 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119877287 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119877288 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119877289 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119877294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-09 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119877295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877296 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-11-11 | OH
119877299 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-11-16 | OH
119877310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-09 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119877313 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877314 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-09 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119877331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-09 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119877332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877334 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-09 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119877336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-09 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119877338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-09 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119877379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-10-09 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119877381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877410 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119877411 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119877415 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119877416 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119877418 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119877419 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119877420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877451 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877480 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119877481 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119877483 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119877484 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119877486 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119877488 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119877489 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119877511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877515 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877516 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877521 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119877523 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119877524 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119877526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877558 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-09 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119877600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877609 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877612 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877638 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877643 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877651 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119877653 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119877679 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-09 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119877683 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877686 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877701 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877703 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877704 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877711 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877738 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877757 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877768 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119877770 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119877775 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877776 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877778 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877788 | EC | Cap | TIER 2 | A | Switch | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119877794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877795 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877811 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2021-05-02 | OH
119877813 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877816 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119877817 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119877819 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877824 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877835 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877843 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119877846 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877848 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877852 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877855 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119877986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119877988 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119877989 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119878012 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119878015 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-01-18 | OH
119878016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878045 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119878046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119878049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878054 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119878058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119878104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119878107 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119878121 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878128 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-03-16 | OH
119878183 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119878185 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119878192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119878197 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119878206 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119878223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878225 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119878226 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119878256 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878280 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119878286 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878288 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119878318 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119878319 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Other | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119878360 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878363 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878365 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119878366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878367 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119878379 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119878388 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119878401 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119878405 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119878409 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119878410 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119878415 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-03-21 | OH
119878416 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119878417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119878418 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878424 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119878427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119878438 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119878439 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878441 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119878444 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119878447 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119878449 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119878455 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119878458 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119878461 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119878464 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-29 | OH
119878467 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119878471 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119878474 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-29 | OH
119878477 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119878491 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119878494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-29 | OH
119878497 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119878505 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119878509 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119878511 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119878512 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119878514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119878517 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119878520 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119878523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119878526 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119878529 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119878534 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119878536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119878539 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119878540 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878551 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119878562 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119878564 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119878567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119878569 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119878572 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119878574 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119878577 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119878580 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119878582 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-01-22 | OH
119878583 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878590 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119878645 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119878646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878663 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119878667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119878681 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119878692 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878693 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878694 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878696 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119878697 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119878698 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119878730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119878736 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119878769 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119879049 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119879051 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119879052 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119879053 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119879055 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119879059 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119886268 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119886485 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119886488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119886489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119886902 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119887412 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119887413 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119887414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119887416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119887418 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119887419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887454 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119887455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119887456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119887457 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-11-25 | OH
119887458 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-11-25 | OH
119887464 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119887471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119887473 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119887474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119887477 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119887478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119887479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887480 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119887482 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119887483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887486 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119887488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119887494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887495 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887512 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887516 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Fault Indicators | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119887517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887536 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-11-12 | OH
119887561 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887563 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119887564 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887568 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887575 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887576 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887579 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887582 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119887585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887612 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887618 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887633 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887634 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887637 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887638 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887662 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887673 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-11-12 | OH
119887674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887675 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119887677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119887678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2021-03-21 | OH
119887679 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119887680 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887682 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119887683 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887686 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119887687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119887688 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119887689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119887700 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119887704 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887706 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887716 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887717 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887721 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887727 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887739 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119887742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887747 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119887749 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887755 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887756 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887757 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887763 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119887767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887769 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119887770 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-11-28 | OH
119887771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887773 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887784 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887792 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2021-06-17 | 2021-10-10 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119887801 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Overloaded | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119887809 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-10-10 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119887810 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887811 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887812 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887817 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119887819 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887823 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119887824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887826 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119887828 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-01-09 | OH
119887852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887879 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-02-27 | OH
119887880 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119887881 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887886 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-11-25 | OH
119887887 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887898 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887904 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119887906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887907 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887925 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887927 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887944 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887955 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119887957 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119887960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119887963 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-09 | 2020-10-10 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-11-24 | OH
119887964 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887966 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887984 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Decorative Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119887986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887988 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887994 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119887995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119887998 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888002 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-10-10 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119888007 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888008 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-10-10 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119888010 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888011 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888012 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888016 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888033 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888037 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888050 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888052 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119888054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888055 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888059 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888061 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119888062 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119888063 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119888064 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119888066 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119888067 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119888074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888076 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119888077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888078 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888083 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888084 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119888085 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119888086 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888087 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888089 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888093 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888097 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888099 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888100 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119888101 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888102 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888103 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888105 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888107 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119888108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888109 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119888111 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888120 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888124 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888128 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888140 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888141 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888142 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888144 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888145 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888146 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888147 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888148 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888152 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-08-15 | OH
119888153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888155 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Capacitor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119888156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888158 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888164 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888165 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888168 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888169 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888182 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119888184 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888186 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888188 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2021-03-02 | OH
119888194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888195 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888219 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888220 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888225 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119888227 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888228 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119888229 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888230 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119888231 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888235 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888258 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119888259 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119888261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888270 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888271 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119888275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888276 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119888277 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888278 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119888281 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888287 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888292 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888294 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888297 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888306 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888320 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888321 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888322 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888327 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888328 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888339 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119888340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888344 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119888346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888356 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888361 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888362 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888363 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119888364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888368 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888369 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888370 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888373 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888386 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888387 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888389 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-18 | OH
119888411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888413 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888415 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888416 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888418 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119888419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888420 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119888421 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888422 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888424 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-10 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119888425 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888428 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888429 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119888430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888440 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888445 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888446 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888460 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119888461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888464 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-12-20 | OH
119888467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888473 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119888475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888494 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119888496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888498 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888499 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119888502 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888505 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888533 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119888550 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888551 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888552 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888553 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888554 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888557 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888559 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888571 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888581 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119888583 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888589 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119888591 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
119888593 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119888595 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888596 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119888597 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888598 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888600 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Overloaded | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119888601 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Overloaded | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119888602 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119888610 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119888614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888617 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888624 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119888625 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119888626 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119888628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888630 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-10-10 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119888640 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888642 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888648 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888652 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119888653 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888659 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888671 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888673 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888674 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-11-18 | OH
119888675 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-11-18 | OH
119888677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888685 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119888686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888742 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119888743 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119888744 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888745 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888747 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888754 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119888755 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119888758 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119888770 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888771 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888772 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119888786 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119888790 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119888791 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119888792 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119888793 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119888794 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119888838 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119888841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119888842 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119888855 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119888856 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119888858 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119888883 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119888886 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025 | 2020-10-11 | OH
119888887 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025 | 2020-10-11 | OH
119888888 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025 | 2020-10-11 | OH
119889080 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119889081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119889082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119889084 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119889086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025 | 2020-10-11 | OH
119889089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025 | 2020-10-11 | OH
119889097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889099 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889113 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119889114 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119889115 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889116 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889119 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889132 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-11 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119889134 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-11 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119889135 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-11 | 2021-11-14 | 2021-04-07 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119889136 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-11 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119889137 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-11 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119889138 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-11 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119889139 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-11 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2021-06-29 | OH
119889140 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119889141 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119889142 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889146 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119889149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889151 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-01-07 | OH
119889152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889154 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889158 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119889167 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119889168 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119889173 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025 | 2020-10-11 | OH
119889175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025 | 2020-10-11 | OH
119889178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889179 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889181 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025 | 2020-10-11 | OH
119889184 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119889186 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-11 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119889193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-11 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119889194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-11 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119889195 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-11 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119889196 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-11 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119889198 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-11 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119889199 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-11 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119889211 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-11 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119889212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-11 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119889213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-11 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119889214 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-11 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119889215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-11 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119889216 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-11 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119889217 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-11 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119889218 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-11 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119889219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-11 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119889220 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-11 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119889221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-11 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119889222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-11 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119889223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-11 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119889224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-11 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119889225 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-11 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119889226 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-11 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119889227 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-11 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119889228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-11 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119889229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-11 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119889230 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-11 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119889232 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-11 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119889233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-11 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119889234 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-11 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119889235 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-11 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119889236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-07 | 2020-10-11 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119889237 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-11 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119889238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-11 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119889239 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-11 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119889240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-11 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119889241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-07 | 2020-10-11 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119889242 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-11 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119889243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-11 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119889244 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-11 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119889245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-11 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119889246 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-11 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119889247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-11 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119889248 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-11 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119889250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889251 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889253 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025 | 2020-10-11 | OH
119889254 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889257 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889273 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889281 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-11 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119889285 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-11 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119889286 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-08 | 2020-10-11 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119889287 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-11 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119889288 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-11 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119889289 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-11 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119889310 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889313 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889314 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025 | 2020-10-11 | OH
119889317 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889325 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889331 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119889332 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119889333 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119889334 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119889335 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119889336 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889337 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889338 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119889339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889340 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-11 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119889343 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-11 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119889344 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-11 | 2021-12-16 | 2025-10-08 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119889376 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025 | 2020-10-11 | OH
119889383 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119889388 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025 | 2020-10-11 | OH
119889410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889412 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025 | 2020-10-11 | OH
119889418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889453 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119889455 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119889456 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119889461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119889465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119889467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025 | 2020-10-11 | OH
119889479 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119889490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889492 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889494 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119889504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025 | 2020-10-11 | OH
119889507 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119889512 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119889513 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889514 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119889523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025 | 2020-10-11 | OH
119889524 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119889525 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119889526 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119889542 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119889544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119889547 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119889560 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119889561 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025 | 2020-10-11 | OH
119889562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025 | 2020-10-11 | OH
119889563 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119889564 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119889565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889566 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119889567 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119889569 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119889572 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119889575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119889576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119889580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119889582 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119889587 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119889588 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119889590 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119889591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119889595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119889596 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119889600 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119889601 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119889604 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119889612 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119889617 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119889618 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119889630 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119889668 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119889694 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-12 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119889698 | EC | Exp | Zone 1 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-10 | 2020-10-12 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119889699 | EC | Cap | Zone 1 | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-12 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889710 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119889743 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119889754 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2021-01-28 | OH
119889780 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-12 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119889781 | EC | Cap | Zone 1 | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-12 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889782 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-12 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889783 | EC | Exp | Zone 1 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-12 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889788 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119889790 | EC | Exp | Zone 1 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-12 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889794 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-12 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889795 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-12 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119889796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-12 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119889798 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-12 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119889810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-12 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-12 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119889814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-12 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119889822 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119889827 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119889836 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119889852 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-12 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119889853 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-12 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119889856 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119889858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119889870 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119889880 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-12 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119889899 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119889918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119889953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119889955 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119889974 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119889978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119889979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119889985 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119889987 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119889988 | EC | Exp | Non-HFTD | A | RTVI | Interference | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119890001 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890020 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119890022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890030 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890031 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890036 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119890039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-12 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119890048 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-12 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119890049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-12 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119890055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890057 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-12 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119890058 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-12 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119890059 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-12 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119890090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890093 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890121 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890128 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890141 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119890164 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-31 | 2020-10-12 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119890165 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-25 | 2020-10-12 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119890182 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890186 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-12 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119890187 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890188 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890210 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890217 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890218 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890225 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2021-10-12 | OH
119890241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890243 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890247 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890259 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890260 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890263 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890265 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890339 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890374 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890382 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890384 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890387 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890394 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119890395 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890398 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119890418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890449 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890464 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890466 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119890467 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2022-08-02 | 2021-10-12 | 2022-08-02 | 2022 | 2020-10-12 | OH
119890469 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119890503 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890518 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119890530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890552 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-25 | 2020-10-12 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119890553 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-31 | 2020-10-12 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119890555 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-10-12 | 2022-06-25 | 2021-09-25 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-09-25 | OH
119890561 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890567 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890570 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-11-21 | OH
119890574 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890604 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119890610 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890613 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890616 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890641 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119890642 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890667 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890669 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890674 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-21 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119890705 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-11-26 | OH
119890722 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890724 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890731 | EC | Exp | Buffer Zone | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119890738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890750 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pedestal | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2021-02-12 | OH
119890756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890775 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890777 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119890788 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-13 | OH
119890795 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119890798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890851 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890854 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890857 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890859 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890864 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-12 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119890871 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890883 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119890884 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890885 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890954 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890961 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890962 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-12 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119890968 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890970 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119890973 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890983 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890984 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890985 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119890990 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119890991 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-12 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119891014 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891016 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891019 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891028 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891031 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891032 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891036 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891039 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2021-02-08 | OH
119891041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891055 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119891058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891065 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891070 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119891072 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891083 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891085 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891087 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891088 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891107 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2021-03-01 | OH
119891122 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891127 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2021-01-07 | OH
119891128 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119891129 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891134 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-12 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119891138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891139 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119891170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891178 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891183 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2021-01-04 | OH
119891187 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-12 | 2022-06-16 | 2021-04-08 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-10-08 | OH
119891188 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119891190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891195 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119891199 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891212 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119891215 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891233 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891261 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891267 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-18 | OH
119891268 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119891272 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2021-01-29 | OH
119891275 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119891276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891277 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119891297 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119891301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891318 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891326 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891328 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-08 | 2020-10-12 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119891332 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119891337 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891338 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119891363 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891374 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891381 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119891383 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119891386 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891394 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891395 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891397 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891407 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119891410 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119891411 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891415 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891440 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119891443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891448 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891449 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891464 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2021-05-31 | 2021-10-12 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891476 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891508 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891524 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891527 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891530 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-12 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119891531 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891534 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119891537 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891544 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891549 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891564 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891572 | EC | Cap | TIER 3 | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2021-01-06 | OH
119891576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891582 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891585 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891589 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891595 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891604 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891644 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891682 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891704 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891711 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891717 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119891740 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119891744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891768 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891776 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891781 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891804 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891809 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119891823 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891831 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891834 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891850 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891859 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891862 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891863 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119891867 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-12 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119891877 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891878 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891882 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119891904 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119891905 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891908 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119891931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891952 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119891971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891973 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891979 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891981 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119891991 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119891998 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892004 | EC | Exp | TIER 2 | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119892009 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892020 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892044 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892046 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892051 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119892052 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892060 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892066 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119892068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892074 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892076 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892077 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892090 | EC | Cap | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119892094 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892104 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892107 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892134 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119892136 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119892137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892139 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892140 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892164 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892168 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892169 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Bonding Broken | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119892178 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119892186 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892189 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892195 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892196 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119892199 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892202 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119892206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892221 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119892222 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892226 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119892227 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-05 | OH
119892228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119892234 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892236 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119892238 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119892239 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119892240 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892243 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892244 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892245 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119892258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892263 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892267 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892269 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892290 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119892291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892292 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892312 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892316 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892320 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892324 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119892327 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892332 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2021-01-08 | OH
119892336 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892337 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892338 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119892342 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119892346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892350 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892351 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119892354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892355 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892361 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892366 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892368 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892369 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119892371 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892380 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119892390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892414 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892434 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892446 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892448 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2021-02-12 | OH
119892451 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892455 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892468 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892469 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892500 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119892509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892522 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119892527 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119892541 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892562 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2021-02-08 | OH
119892572 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119892582 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892586 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119892607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892612 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119892633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892650 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892657 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892662 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892706 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892716 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892741 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892776 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892777 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892778 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119892779 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119892790 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119892791 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892826 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119892828 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119892832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892849 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119892861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892864 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119892865 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119892867 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119892878 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119892891 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119892892 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119892895 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119892910 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119892911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892918 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119892943 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892960 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-12 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119892962 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2022-08-19 | 2021-10-12 | 2022-08-19 | 2022 | 2020-10-12 | OH
119892965 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119892968 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119892970 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119892984 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119892985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119892986 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119892987 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119892988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119892997 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119893004 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119893026 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-12 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119893032 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119893049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119893065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119893066 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893067 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893071 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893073 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2021-04-06 | OH
119893074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119893076 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119893081 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119893083 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119893087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893094 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893096 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119893097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893098 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893123 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893131 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119893136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893138 | EC | Exp | TIER 3 | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-12 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-11-11 | OH
119893224 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 2022-04-19 | 2021-04-09 | 2022-04-19 | 2022 | 2020-10-09 | OH
119893250 | EC | Exp | Zone 1 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119893251 | EC | Exp | Zone 1 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893256 | EC | Exp | Zone 1 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119893257 | EC | Exp | Zone 1 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119893260 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119893261 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119893262 | EC | Exp | Zone 1 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893266 | EC | Exp | Zone 1 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119893267 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119893273 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119893301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119893398 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-10-05 | 2020-10-12 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119893403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893416 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-08 | 2020-10-12 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2021-08-11 | OH
119893417 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119893436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893438 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119893451 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119893457 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119893458 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893459 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2021-03-18 | OH
119893461 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119893464 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119893466 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119893467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893468 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119893479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893500 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893509 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119893510 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-21 | OH
119893513 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119893517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893519 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119893561 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119893568 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119893594 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119893601 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119893602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119893603 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893604 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2021-03-18 | OH
119893607 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893608 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2021-01-12 | OH
119893609 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-11-24 | OH
119893614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119893615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119893616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893686 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893689 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2021-01-12 | OH
119893714 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2021-05-11 | 2021-01-12 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119893716 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893861 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
119893864 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119893866 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119893868 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119893946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119893954 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119893955 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119893957 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119893959 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119894064 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119894065 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119894066 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119894067 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119894140 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119894156 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector/Splice | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119894167 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119894168 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119894169 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119894197 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119894222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-13 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119894223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894224 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119894229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119894240 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894242 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119894244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894245 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119894246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119894248 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2021-11-19 | 2021-10-12 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894250 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894252 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119894253 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894259 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-13 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119894299 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894320 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-13 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119894351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119894353 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119894354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894357 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119894377 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119894380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119894392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119894402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119894436 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119894440 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119894454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894459 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894481 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894483 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-13 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119894501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-13 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119894505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894508 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894529 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894536 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2021-01-22 | OH
119894541 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894542 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894561 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894591 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119894593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894596 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119894599 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-13 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119894617 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-13 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119894630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-13 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119894631 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-13 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119894632 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-13 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119894633 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-13 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119894634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-13 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119894635 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-10-13 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119894636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-09 | 2020-10-13 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119894637 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-13 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119894638 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-13 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119894639 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-13 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119894640 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119894641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-13 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119894642 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-13 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119894643 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119894645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894646 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119894674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894675 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894677 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119894682 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-05 | 2020-10-13 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119894724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119894728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894729 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894734 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894756 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894759 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894767 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119894768 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119894769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894800 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119894801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119894802 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894804 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894838 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119894841 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119894844 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119894854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119894900 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894901 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119894902 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119894905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894908 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119894914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894915 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894925 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119894936 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119894941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119894942 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119894943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119894945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894946 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119894948 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119894951 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894953 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119894957 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119894958 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119894964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894967 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894968 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894969 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894972 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119894989 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119894991 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119894999 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119895011 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895012 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-19 | OH
119895013 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895017 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895031 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895061 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895063 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895064 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119895084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119895088 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895089 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895095 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-20 | OH
119895097 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895101 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119895119 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-13 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119895132 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119895140 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895146 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-01-10 | OH
119895148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895156 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119895157 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895158 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895159 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895160 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895164 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895169 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895177 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895178 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895184 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119895187 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119895189 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119895191 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119895198 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119895199 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895208 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895216 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119895218 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895227 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895229 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895234 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-03 | 2020-10-13 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119895252 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119895254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895257 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119895258 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119895262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895265 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-11-20 | OH
119895275 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119895283 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119895292 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119895296 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895298 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119895305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895322 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119895333 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119895334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895340 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895343 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895344 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895355 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-05 | OH
119895363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895383 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119895385 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895386 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895387 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895399 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119895404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895406 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895418 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119895450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895457 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895469 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119895480 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895502 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895512 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895533 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895544 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895547 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895553 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119895558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119895568 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895598 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895599 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-05 | OH
119895600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895612 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2021-01-14 | OH
119895619 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-30 | OH
119895628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895638 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-01-04 | OH
119895642 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895647 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895670 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119895677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2021-02-06 | OH
119895680 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895684 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119895685 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119895694 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895695 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895701 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119895702 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119895703 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119895704 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119895707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895710 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119895717 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2021-01-13 | OH
119895731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895732 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895733 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895744 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895745 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-11-20 | OH
119895746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895748 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895750 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119895754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895758 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-11-10 | OH
119895790 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895813 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895823 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-21 | OH
119895829 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119895830 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895838 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895863 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119895867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895869 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895874 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895896 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119895897 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119895916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119895927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895929 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 2021-10-13 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119895939 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895965 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-11-17 | OH
119895992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119895999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896030 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119896031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119896032 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119896033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896034 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896035 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896036 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896037 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119896038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896049 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119896057 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896076 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119896080 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896081 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896100 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119896102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896105 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896109 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896120 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896132 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896146 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896154 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119896166 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896170 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119896172 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896195 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896198 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896227 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-22 | OH
119896228 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896239 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-11-22 | OH
119896243 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-10-13 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119896254 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896266 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119896267 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119896280 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119896292 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119896303 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896306 | EC | Exp | TIER 2 | A | OH Facility | Idle Facilities | Transfer | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119896311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896321 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896349 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119896350 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119896351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896353 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896381 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2021-01-19 | OH
119896390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896399 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896402 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-13 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119896404 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-10-05 | 2020-10-13 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119896408 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-10-05 | 2020-10-13 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119896420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896423 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896440 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896464 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119896465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119896466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119896467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896469 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119896470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119896471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119896472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119896473 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119896474 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896494 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896495 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896503 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119896507 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896528 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896530 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896535 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119896540 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-09 | 2020-10-13 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119896543 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-09 | 2020-10-13 | 2025-03-26 | 2021-04-09 | 2025-03-26 | 2025 | 2020-10-09 | OH
119896545 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-10-05 | 2020-10-13 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119896546 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-09 | 2020-10-13 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119896548 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-10-05 | 2020-10-13 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119896561 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896562 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-01-05 | OH
119896568 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-03-13 | 2021-03-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119896596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896614 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896622 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896664 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896680 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-13 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2021-04-20 | OH
119896687 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-10-05 | 2020-10-13 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119896699 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896703 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-10-05 | 2020-10-13 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119896704 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-13 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119896705 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-13 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119896706 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-10-13 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119896709 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119896715 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2021-08-23 | OH
119896747 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896813 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896817 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896819 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119896852 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896853 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119896861 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896875 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119896880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896894 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119896914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119896921 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119896923 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119897177 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119897185 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119897210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119897220 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119897233 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897251 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897258 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119897276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119897288 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119897303 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119897304 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119897341 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119897363 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119897366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897370 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119897386 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-13 | OH
119897402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897404 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119897406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897410 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119897412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897413 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119897416 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897423 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119897432 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119897433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119897434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119897435 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897471 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119897474 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897477 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897483 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119897487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897488 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897500 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-13 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-02-24 | OH
119897504 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119897510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897520 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119897527 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119897564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897592 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897599 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119897615 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-11-10 | OH
119897618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119897619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119897656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897661 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2021-01-07 | OH
119897668 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119897700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897739 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119897748 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119897775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119897790 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-10-13 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119897793 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-10-13 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119897794 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119897795 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2021-04-15 | OH
119897828 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119897839 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897849 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897857 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119897860 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119897861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897863 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897866 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119897881 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119897882 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897899 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119897900 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119897904 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119897914 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119897917 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119897919 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119897929 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-11-25 | OH
119897941 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897943 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897947 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119897951 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119897961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119897962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897964 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897965 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119897966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898025 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119898028 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119898053 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119898101 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-03-01 | OH
119898109 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119898144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898162 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119898167 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119898181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898182 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119898190 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119898191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898196 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-01 | 2020-10-13 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025 | 2021-04-13 | OH
119898198 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119898199 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119898243 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-13 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119898246 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119898248 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119898262 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119898265 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119898268 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898278 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119898290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119898291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898339 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119898344 | EC | Exp | Zone 1 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119898345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898346 | EC | Cap | Zone 1 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119898347 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119898348 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898352 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119898353 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119898354 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-11-11 | OH
119898358 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119898360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898363 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898430 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119898434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119898436 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119898472 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119898475 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119898520 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119898570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119898573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119898574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119898592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119898595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119898602 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119898604 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119898606 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119898608 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119898640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119898642 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119898698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119898784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898789 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119898797 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119898810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119898821 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119898825 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119898845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119898850 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119898915 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2021-12-14 | 2021-04-13 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898931 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119898932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898933 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-19 | OH
119898934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898936 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119898937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119898938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898950 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119898955 | EC | Cap | Zone 1 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119898965 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119898972 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119898997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899079 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119899081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119899082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119899083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119899084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119899085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119899087 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899091 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-10-14 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119899097 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119899112 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119899130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899136 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899144 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-17 | 2020-10-14 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-02-17 | OH
119899145 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119899153 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-14 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119899155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-08-25 | 2020-10-14 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2021-06-21 | OH
119899156 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-08-25 | 2020-10-14 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2021-06-21 | OH
119899159 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-10 | 2020-10-14 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119899164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-14 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119899167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-14 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119899168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-14 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119899180 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119899184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-14 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119899185 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119899186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-14 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119899201 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899211 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899215 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119899222 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119899223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899255 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899260 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119899261 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899264 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899271 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-09-10 | 2020-10-14 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119899272 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-25 | 2020-10-14 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-01-11 | OH
119899277 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-23 | 2020-10-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-03-24 | OH
119899295 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899309 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119899314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899319 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899346 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119899382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119899383 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899385 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899388 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899389 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2022-04-19 | 2021-10-14 | 2022-04-19 | 2022 | 2020-10-14 | OH
119899412 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899426 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-26 | 2020-10-14 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119899450 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899456 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899457 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899459 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119899473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899483 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119899485 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119899491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899495 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119899496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899512 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899516 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119899518 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899525 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899550 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899592 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899596 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899598 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899610 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-07-28 | 2020-10-14 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119899614 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-14 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119899619 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119899668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899680 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899686 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899710 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899712 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899714 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899720 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899735 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-14 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119899736 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119899739 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899766 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119899768 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899774 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899796 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119899801 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119899802 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899834 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899836 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899852 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899855 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899858 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119899874 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119899878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899889 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899906 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899921 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119899929 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119899931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899936 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899962 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899965 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119899972 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119899977 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 2022-05-17 | 2025-10-12 | 2022-05-17 | 2022 | 2020-10-12 | OH
119899981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119899993 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119899998 | EC | Pole | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119899999 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119900000 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119900011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900022 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119900024 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900031 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-01-06 | OH
119900033 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119900045 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119900046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900059 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119900065 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119900068 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900073 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-07 | 2020-10-14 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119900074 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-10-02 | 2020-10-14 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119900080 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900086 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119900089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119900095 | EC | Cap | TIER 3 | A | Molding | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-14 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119900096 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-09 | 2020-10-14 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119900099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-09-09 | 2020-10-14 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119900101 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119900109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900117 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119900130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900137 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900144 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119900153 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119900155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119900170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119900175 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900178 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119900179 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2021-04-05 | OH
119900181 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119900194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119900196 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119900202 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119900203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900207 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900211 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119900224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900228 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119900252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119900255 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119900260 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119900267 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119900296 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-14 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119900297 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-14 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119900300 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900304 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900306 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900310 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-10-02 | 2020-10-14 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119900316 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-10-01 | 2020-10-14 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119900322 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119900338 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119900339 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119900346 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119900352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900360 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900365 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119900369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119900375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900397 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119900412 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119900416 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119900421 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900430 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119900431 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-31 | OH
119900433 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900434 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900438 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900501 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119900537 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900636 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-14 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119900659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900741 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900827 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119900850 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119900906 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119901138 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119901188 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119901375 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119901376 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119901378 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119901637 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119901683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119901762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119901903 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119901911 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119901958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119902047 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119902111 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119902117 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-01-12 | OH
119902274 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119902293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119902319 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119902329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119902432 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-12 | OH
119902493 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119902519 | EC | Exp | TIER 3 | E | RTVI | Interference | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119902525 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119902527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119902529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119902660 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119903191 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119903192 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119903201 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119903202 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119903204 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119903236 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119903557 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119903570 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119903572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119903676 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119903723 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119903999 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119904027 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119904213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119904215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119904282 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-14 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119904328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2022-06-02 | 2021-10-14 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-10-14 | OH
119904397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119904398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119904399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119904426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119904427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119904428 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119904449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119904503 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119904660 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119904667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119904756 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119904803 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-14 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119904929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119905019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119905060 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 2022-05-19 | 2025-10-12 | 2022-05-19 | 2022 | 2020-10-12 | OH
119905249 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119905328 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119905487 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119905510 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 2022-05-18 | 2021-04-12 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-10-12 | OH
119905535 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-10-01 | 2020-10-14 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119905598 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119905646 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-01 | 2020-10-14 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119905755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119906008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119906009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119906118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906119 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906127 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119906130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906149 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-02-24 | OH
119906160 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119906171 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906188 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119906238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906253 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119906256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119906257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119906259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906280 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906281 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119906285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906299 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119906331 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-25 | 2020-10-14 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119906338 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-02-05 | OH
119906345 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119906367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119906375 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-11-10 | OH
119906381 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906382 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906436 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2021-08-24 | 2021-04-14 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119906439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906454 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119906461 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119906465 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-01-04 | OH
119906492 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-14 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119906521 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119906533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906540 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906547 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119906548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119906581 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119906582 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119906584 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119906608 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-10-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119906634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906654 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119906663 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906664 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906680 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-09-23 | 2020-10-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119906684 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-10-01 | 2020-10-14 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119906685 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906688 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Install | 2020-09-30 | 2020-10-14 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-02-10 | OH
119906689 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-09-30 | 2020-10-14 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-03-19 | OH
119906696 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906697 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119906698 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906750 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-04-26 | OH
119906766 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119906768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906769 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119906783 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119906791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906796 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119906798 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119906822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119906825 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119906843 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119906857 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906859 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119906931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906951 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906953 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906955 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119906956 | EC | Pole | Non-HFTD | B | OH Facility | Transmission Issue | Create LC | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119906957 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906959 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119906964 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119906970 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119906975 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119906981 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-18 | OH
119907010 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119907011 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119907030 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119907032 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119907033 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119907038 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119907050 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119907090 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119907092 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119907101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119907122 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119907249 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119907282 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119907283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119907285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119907288 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-01-13 | OH
119907301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-28 | 2020-10-14 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119907310 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119907317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119907319 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119907321 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119907323 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119907324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119907325 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119907342 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119907343 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119907345 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-01-21 | OH
119907348 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119907357 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119907360 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119907363 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119907378 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119907379 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119907385 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119907406 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119907409 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119907433 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119907449 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119907462 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119907510 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119907551 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119907558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119907570 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119907600 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119907601 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119907607 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119907720 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119907726 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119907790 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119907795 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119907804 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119907809 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119907815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119907816 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119907890 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119907891 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119907944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119907949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119907972 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119907992 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119908020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119908021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119908022 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
119908023 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119908027 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119908031 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119908032 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119908033 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119908034 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119908058 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119908079 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-15 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119908081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-15 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119908082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-15 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119908083 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-15 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119908088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119908100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-15 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119908102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-15 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119908103 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-15 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119908105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119908106 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119908120 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119908124 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119908127 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119908131 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908134 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119908143 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119908151 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-15 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119908153 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908165 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119908166 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119908174 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119908176 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119908178 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119908191 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119908204 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908223 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-15 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-05 | OH
119908229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908240 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119908242 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119908256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119908272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119908303 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119908306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119908312 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119908314 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119908318 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908349 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119908350 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119908354 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908355 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119908356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119908358 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908361 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119908362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908369 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119908413 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908441 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119908444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908449 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908453 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908457 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908478 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-21 | OH
119908506 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119908525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908538 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119908554 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-10-15 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
119908598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908633 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119908637 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119908651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119908661 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-15 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119908672 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119908676 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119908686 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908710 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119908726 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908727 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119908741 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908747 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908759 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119908762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908769 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119908777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-15 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119908791 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119908794 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119908795 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119908797 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908799 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908813 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908817 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908819 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908820 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119908824 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908828 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119908860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119908872 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119908873 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119908876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119908890 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-15 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-11-10 | OH
119908900 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119908905 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119908906 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119908966 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119908977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909022 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-15 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119909030 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909037 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119909052 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909053 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119909059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909060 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119909061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909063 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119909065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119909122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909143 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909144 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909148 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119909150 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909158 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909174 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119909175 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119909179 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-08 | 2020-10-15 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119909182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909186 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119909193 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-10-15 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119909202 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909233 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119909235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909244 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909248 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909249 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119909257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909295 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909303 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119909307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119909316 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909317 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909325 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909326 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119909327 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119909328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119909360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119909366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909368 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119909370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119909375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909378 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119909380 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-10-15 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-03-30 | OH
119909385 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909387 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909389 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119909412 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119909416 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119909422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909439 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909446 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909449 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119909460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909469 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119909474 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-19 | OH
119909475 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119909478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909479 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119909520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909524 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119909525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909541 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119909547 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909576 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119909593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909594 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119909597 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119909599 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119909616 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909637 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-01-07 | OH
119909639 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119909651 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909652 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119909656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119909657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119909667 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-10-15 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119909668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119909694 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119909697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119909716 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119909730 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119909732 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119909738 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119909757 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909762 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119909764 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909791 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119909798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909817 | EC | Pole | TIER 3 | F | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119909860 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119909861 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119909862 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119909900 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119909932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909933 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909935 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-10-15 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2021-01-11 | OH
119909939 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119909942 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119909943 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119909944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909948 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119909949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119909950 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119909967 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-11-20 | OH
119910004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910006 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119910009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910016 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910019 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119910031 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119910032 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910060 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119910068 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119910076 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119910093 | EC | Exp | TIER 2 | A | Guy | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119910094 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119910099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910109 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-05 | OH
119910130 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910156 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119910159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910179 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119910182 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119910183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910188 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119910213 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119910214 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2021-12-10 | 2021-10-15 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910217 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119910219 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119910256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-02-11 | OH
119910270 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119910277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119910292 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910293 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910309 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119910331 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119910337 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-15 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119910352 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119910354 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910389 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119910409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910414 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2022-05-03 | 2021-04-15 | 2022-05-03 | 2022 | 2020-10-15 | OH
119910461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910462 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119910464 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119910470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910476 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119910492 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119910497 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119910500 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119910513 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119910521 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910566 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119910570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119910637 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119910713 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119910714 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119910715 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119910727 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-10-15 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119910732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910733 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910734 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119910781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910784 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119910801 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119910861 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910862 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910867 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119910888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910894 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119910897 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119910931 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119910935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119910936 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119910957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119911018 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119911019 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119911023 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-02-03 | OH
119911025 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119911029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119911033 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119911037 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119911041 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-15 | 2021-12-31 | 2021-10-13 | 2021-12-31 | 2021 | 2021-10-19 | OH
119911050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119911051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119911052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119911053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119911054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119911056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119911057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119911058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119911061 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119911066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119911068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119911104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2021-05-01 | 2025-10-15 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119911114 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-15 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119911150 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119911153 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119911159 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119911205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119911210 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-06 | 2020-10-15 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-02-19 | OH
119911216 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-15 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119911271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119911273 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119911282 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-15 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119911283 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-15 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-11-12 | OH
119911310 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119911329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119911348 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119911350 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-11-20 | OH
119911356 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-05 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119911402 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-15 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-11-24 | OH
119911405 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119911406 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-15 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119911409 | EC | Exp | TIER 2 | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-15 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119911410 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119911418 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119911442 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119911444 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119911447 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119911460 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-15 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119911461 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119911462 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119911482 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119911743 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-11-21 | OH
119911958 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119911978 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-15 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119912221 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2021-01-15 | 2021-10-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119912275 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119912337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-15 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119912339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-07 | 2020-10-15 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119912368 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119912374 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119912376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119912377 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119912378 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119912423 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119912424 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119912462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-15 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119912481 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119912483 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119912487 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119912536 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119912538 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119912571 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119912573 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119912576 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119912578 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119912626 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119912682 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119912688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119912690 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119912691 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119912693 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119912694 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119912698 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119912699 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119912720 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119912721 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119912724 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119912725 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119912728 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119912780 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119912784 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119912827 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119912829 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119913518 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-10-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119913557 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119913558 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119913569 | EC | Cap | TIER 3 | A | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-29 | 2020-10-16 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119913580 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119913581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119913582 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119913583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119913584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119913585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119913586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119913587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119913588 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119913600 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119913613 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119913619 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-10-16 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119913664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119913665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119913684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119913685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119913686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119913712 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119913716 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119913726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119913742 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-08-27 | 2020-10-16 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119913861 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119913871 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119913875 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119913888 | EC | Exp | TIER 2 | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-16 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119913908 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-16 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119913917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119913921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-16 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119913922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-16 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119913934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119913939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119913940 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119913949 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2021-01-29 | OH
119913997 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119914001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914053 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119914060 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119914068 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119914069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-16 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119914100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119914104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119914115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-16 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119914121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914130 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119914137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2021-01-21 | OH
119914151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-16 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119914152 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-16 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119914167 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119914171 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119914189 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914243 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2022-01-19 | 2021-10-16 | 2022-01-19 | 2022 | 2020-10-16 | OH
119914244 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119914249 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914294 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914295 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914313 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119914314 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914319 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119914322 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914329 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914330 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-16 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119914356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914394 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-16 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119914396 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-16 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119914417 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914451 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119914452 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914475 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119914534 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-10-16 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119914543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119914545 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914592 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-09-03 | 2021-10-16 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914595 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119914619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119914684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914688 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914695 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-16 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119914697 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-16 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119914698 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-16 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119914699 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-05 | 2020-10-16 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119914700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914707 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-11-25 | OH
119914708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914713 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-16 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119914715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-16 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119914716 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-16 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119914719 | EC | Cap | TIER 3 | H | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-16 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119914724 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914760 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119914761 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119914770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914771 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914775 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914778 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914802 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119914808 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119914809 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119914820 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914825 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119914875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914892 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-01-11 | OH
119914901 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119914908 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119914914 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119914922 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914964 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119914965 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119914970 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119914982 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119914986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119914995 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915028 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915033 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119915048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915078 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-13 | 2020-10-16 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119915091 | EC | Cap | TIER 3 | H | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-16 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119915093 | EC | Exp | TIER 3 | H | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-16 | 2022-04-19 | 2021-04-13 | 2022-04-19 | 2022 | 2020-10-13 | OH
119915100 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119915105 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119915129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915136 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119915139 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119915143 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119915157 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915183 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915189 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119915192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915194 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915200 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119915256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915272 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119915291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119915292 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119915293 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119915299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119915323 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915326 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119915328 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915336 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915345 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-13 | 2020-10-16 | 2022-04-20 | 2021-04-13 | 2022-04-20 | 2022 | 2020-10-13 | OH
119915348 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-16 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119915352 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915356 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119915397 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119915398 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915402 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119915407 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119915424 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119915425 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Capacitor | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119915435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915481 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-16 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119915526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915528 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119915529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915541 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119915546 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915549 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119915574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915576 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915607 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119915671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915673 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915704 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-16 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119915720 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119915722 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915727 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915866 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119915870 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915871 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119915872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119915886 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119915887 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2021-03-18 | OH
119915890 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119915904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119915909 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119915912 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915922 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-16 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119915940 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915941 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-16 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119915971 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119915976 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119915977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915978 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119915979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119915988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119915989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119916014 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-01-11 | OH
119916018 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119916026 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119916029 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-05 | OH
119916038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916060 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119916061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119916071 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119916079 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916080 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119916081 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119916083 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119916100 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119916159 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2022-03-25 | 2021-10-16 | 2022-03-25 | 2022 | 2020-10-16 | OH
119916164 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916201 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-04-06 | OH
119916213 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119916216 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916220 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119916270 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-01-21 | OH
119916273 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-01-21 | OH
119916282 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916285 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119916286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119916304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916377 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916381 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119916389 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119916401 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119916458 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119916479 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916485 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119916487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916495 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916496 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916500 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119916506 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119916515 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119916543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2021-03-15 | OH
119916547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119916553 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119916572 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119916579 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119916592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119916595 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119916616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916618 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916626 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916631 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916640 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119916644 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119916682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119916702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916705 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119916711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916717 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916718 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119916733 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119916757 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119916823 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119916838 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119916858 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119916870 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119916877 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119916890 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119916895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119916896 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119916921 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119916922 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-12 | 2020-10-16 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119916925 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119916932 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119916943 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119916956 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119916957 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119917012 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119917027 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-01-06 | OH
119917037 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119917061 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119917064 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119917067 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119917081 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119917120 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119917126 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119917128 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119917152 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119917153 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119917157 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119917165 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119917168 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119917170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119917171 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119917173 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119917181 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119917183 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119917464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917469 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-17 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119917472 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917489 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917506 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917509 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917511 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-17 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119917520 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-17 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119917521 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917522 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-17 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119917526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-17 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119917527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-17 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119917528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-17 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119917540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-17 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119917562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-16 | 2020-10-17 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119917563 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917567 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917570 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917573 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119917577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917580 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-17 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119917581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917582 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917588 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917589 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917592 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917630 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917650 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917652 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917656 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917663 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917670 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917671 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917687 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917689 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917690 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-10-17 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119917705 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917725 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-15 | 2020-10-17 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119917729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917762 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119917763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917764 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119917767 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-15 | 2020-10-17 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119917773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-17 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119917775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-17 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119917777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-17 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119917783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917786 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-17 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119917792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917797 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917798 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917799 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119917800 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917805 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917808 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917815 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917822 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917824 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917828 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917852 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917855 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917857 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917865 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917866 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917871 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917877 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119917878 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917880 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-11-14 | OH
119917881 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917887 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917891 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917892 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917893 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917894 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917897 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917910 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917915 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119917941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917943 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917948 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917950 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917951 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917953 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917957 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917962 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119917964 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917967 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917980 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917982 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917984 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917995 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119917996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119917997 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119917999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119918003 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918013 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918015 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918019 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918030 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918037 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918039 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918040 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119918042 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-11-18 | OH
119918043 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-01-17 | OH
119918044 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119918052 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918053 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918055 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918057 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119918061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918062 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119918121 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918125 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119918126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918127 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918163 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918164 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119918165 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119918166 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918169 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119918175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918177 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918200 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918203 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918204 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918208 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918214 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119918216 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918218 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918241 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119918242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918248 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918249 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119918250 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918251 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918253 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119918254 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119918255 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119918256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918271 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918272 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918279 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119918280 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-17 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119918283 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119918310 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918313 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918333 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918345 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918346 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-01-15 | OH
119918348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918349 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918350 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918352 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918356 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918398 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119918402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119918404 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119918408 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119918409 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918410 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119918411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918413 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918415 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119918416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918417 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918418 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119918420 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119918421 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918427 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119918429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918441 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918443 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918444 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918447 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119918448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918465 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918469 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918480 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918481 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2022-04-15 | 2021-10-17 | 2022-04-15 | 2022 | 2020-10-17 | OH
119918483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918487 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918488 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918489 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918502 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918503 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918504 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119918505 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918506 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918508 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918512 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918516 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119918517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918518 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918539 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2021-09-24 | OH
119918560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918572 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918579 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119918596 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918597 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918598 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918616 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918619 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119918642 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918645 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918648 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918649 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-15 | 2020-10-17 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119918662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918663 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918664 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918666 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119918667 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918669 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918685 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918728 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119918731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119918735 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918736 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918737 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119918738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918741 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119918742 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119918745 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918747 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119918749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918750 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918751 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119918752 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119918754 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918757 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119918758 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119918759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918770 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918777 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918782 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918784 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-17 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119918785 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-17 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119918786 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-17 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119918787 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-17 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119918791 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918792 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918793 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918798 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918804 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119918805 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119918806 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-17 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119918807 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119918810 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2021-03-18 | OH
119918820 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119918821 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119918822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119918828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119918834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918843 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119918845 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119918846 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119918847 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119918848 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119918852 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119918854 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119918860 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119918861 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119918862 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-02-23 | OH
119918863 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119918864 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119918865 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119918866 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119918867 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119918868 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119918869 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-17 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119918878 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-17 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119919363 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119919364 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119919377 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119919378 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119919379 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119919430 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-17 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119919455 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119919456 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119919460 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119919461 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119919462 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119919463 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119919465 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119919466 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119919467 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119919470 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-10-18 |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119919484 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-03-06 | OH
119919485 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119919487 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919490 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919491 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919492 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119919494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919495 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919498 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025 | 2020-10-18 | OH
119919530 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919534 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919535 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-18 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119919536 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-18 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119919537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-18 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119919538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-18 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119919539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-18 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119919540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919552 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-18 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119919553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-18 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119919554 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-18 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119919555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-18 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119919556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-18 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119919558 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025 | 2020-10-18 | OH
119919559 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119919570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025 | 2020-10-18 | OH
119919571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919573 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919574 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119919575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119919577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919579 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919580 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025 | 2020-10-18 | OH
119919582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919583 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919588 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919591 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919592 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919594 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919596 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919621 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919623 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919625 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919630 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919635 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919670 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919675 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919678 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119919690 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119919692 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919693 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119919696 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119919698 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119919701 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919704 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919712 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919713 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919714 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119919715 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119919716 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119919717 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919718 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919720 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919731 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119919732 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119919733 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119919734 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919736 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919753 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919763 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919770 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119919799 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119919913 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119919914 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119919916 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119919919 | EC | Exp | TIER 2 | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119919979 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-30 | 2020-10-19 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119919988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119919989 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119920004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119920005 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119920010 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119920011 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119920019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-19 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119920021 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-10-18 | OH
119920027 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-19 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119920028 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-19 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119920080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-19 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119920092 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119920093 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119920094 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119920095 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119920096 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119920097 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119920114 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920160 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920163 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119920164 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920177 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119920182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119920183 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119920184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119920186 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920188 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119920189 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920190 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119920191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119920192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119920193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119920195 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920204 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920235 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119920241 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-30 | 2020-10-19 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119920251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-19 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119920259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-19 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119920265 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920270 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2022-04-27 | 2021-10-19 | 2022-04-27 | 2022 | 2020-10-19 | OH
119920272 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119920275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-19 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119920278 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920307 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920313 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920321 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920327 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920354 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920370 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119920374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920380 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920382 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920389 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920406 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-11-16 | OH
119920410 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920413 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920422 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920426 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119920434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920439 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920441 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920448 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920467 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920469 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920471 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920486 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119920487 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920496 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119920500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119920505 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119920506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920507 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119920509 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920521 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119920522 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119920523 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119920524 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119920525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119920526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119920527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119920529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119920530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2021-03-18 | OH
119920531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920532 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920550 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920556 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119920563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920573 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920592 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119920598 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119920601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920605 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119920608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920635 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920639 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920641 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119920649 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920652 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920655 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920656 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920674 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119920677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920679 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920696 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920701 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119920704 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920715 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-19 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119920717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920736 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920753 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920769 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920780 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-01 | 2020-10-19 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119920790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920794 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920815 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-13 | 2020-10-19 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119920817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920835 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920838 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119920843 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119920856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920859 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920869 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-19 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119920891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920895 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920897 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920900 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920902 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920903 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119920948 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119920951 | EC | Cap | Buffer Zone | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-19 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119920957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920964 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-11-18 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119920966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119920987 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119920989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921001 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921003 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921005 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119921006 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921051 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-13 | 2020-10-19 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119921052 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921053 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119921054 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921057 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921060 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119921078 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921082 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119921086 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119921088 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921090 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921093 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921143 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921146 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921148 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921171 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921173 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921182 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921187 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921226 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119921239 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921252 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119921270 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921271 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-19 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119921272 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-19 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119921279 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921291 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119921294 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119921301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921311 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921316 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2021-02-16 | OH
119921317 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921324 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-19 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119921330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921338 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921347 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921360 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921378 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119921381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921384 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921390 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921394 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921399 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921410 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119921414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119921417 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119921419 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119921424 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921429 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921441 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921467 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119921491 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921493 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921522 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921524 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119921548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921575 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921578 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921591 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119921602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921606 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921609 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921651 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921659 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921681 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921682 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921683 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921722 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 2022-11-03 | 2021-04-14 | 2022-11-03 | 2022 | 2020-10-14 | OH
119921723 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921742 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921746 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921747 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921776 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119921780 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119921782 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119921785 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119921798 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921800 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2021-01-26 | OH
119921809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921819 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921830 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119921832 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119921835 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119921838 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119921839 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119921842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921851 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-19 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119921854 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-19 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119921862 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119921882 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119921884 | EC | Exp | TIER 3 | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119921885 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921887 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921899 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921902 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921906 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-10-19 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
119921927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921939 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921948 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119921950 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119921954 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119921959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921964 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119921967 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-11-11 | OH
119921978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119921988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922000 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119922002 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922004 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119922006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119922025 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922026 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-10-19 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119922027 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922029 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922030 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922031 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922032 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922034 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2022-02-03 | 2021-10-19 | 2022-02-03 | 2022 | 2020-10-19 | OH
119922035 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922036 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922037 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922038 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922039 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922040 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922041 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922042 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922043 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922044 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922045 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922046 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2021-05-31 | 2021-10-19 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922047 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922048 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922049 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922050 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922051 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922052 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922053 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922055 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922056 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922058 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922059 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922060 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922061 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922062 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922063 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922064 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922067 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922068 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922070 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922071 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922072 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119922073 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922074 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922075 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922076 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922077 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922078 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922079 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922080 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922081 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922082 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922083 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922085 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922086 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922087 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922088 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922089 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922090 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119922100 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922101 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119922102 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-10-19 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119922103 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922104 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922105 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2021-12-22 | 2021-10-19 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922106 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922107 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922108 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922110 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922111 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922112 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922113 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922115 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922116 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922117 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922118 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922119 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922120 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922121 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922122 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922123 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922124 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922126 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922127 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922128 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922129 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922131 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922133 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922134 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922136 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922137 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922138 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922139 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119922141 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922142 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922143 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922144 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-10-13 | OH
119922145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922146 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922147 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922148 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-04-26 | OH
119922149 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922150 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922151 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922152 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922153 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922154 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922155 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922156 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922157 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922158 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922159 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922160 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2022-09-18 | 2021-10-19 | 2022-09-18 | 2022 | 2020-10-19 | OH
119922161 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922162 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922163 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922164 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922165 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922166 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-11-09 | OH
119922167 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922168 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922169 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922170 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922171 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922173 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922174 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922175 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922176 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922177 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922179 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922190 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922191 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922192 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922193 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922194 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922195 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922196 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922197 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119922198 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922199 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922200 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922201 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922202 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922203 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922204 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922206 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922207 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922208 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119922213 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119922214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-19 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119922215 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119922216 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119922218 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Corroded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119922220 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922221 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922222 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922223 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922224 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922225 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922226 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922227 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922228 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922229 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922230 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922231 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922232 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922233 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119922234 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922235 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922236 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922237 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922238 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922239 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922240 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922241 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922242 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922243 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922244 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922245 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922246 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922247 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922248 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922249 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922250 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922251 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922253 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922255 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922256 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922257 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922258 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922259 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922260 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922261 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922262 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922263 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922264 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-11-12 | OH
119922265 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922266 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922267 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922268 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922269 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922270 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922271 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922272 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922273 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922275 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922277 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922278 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922279 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922280 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922281 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922282 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922283 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922284 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922285 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922286 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922287 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922288 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922289 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922290 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922291 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922292 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922293 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922294 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922295 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922296 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922297 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922298 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922299 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922300 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922302 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922303 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922304 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922305 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2021-10-30 | 2021-10-19 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922306 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922307 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922308 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119922310 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922311 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922313 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922314 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922315 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922316 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922317 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922318 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922319 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922320 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922321 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922322 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922323 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922325 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922327 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922328 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922329 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-10-19 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119922330 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119922331 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922332 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922333 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922334 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922335 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922336 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922338 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922339 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-10-19 | 2022-03-18 | 2021-07-23 | 2022-03-18 | 2022 | 2020-07-23 | OH
119922340 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922341 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922342 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922343 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922344 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922345 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922347 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922348 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922349 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922350 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922351 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922352 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922353 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922354 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922355 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922356 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922357 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922358 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922359 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922360 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922361 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922362 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-10-19 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119922363 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-10-19 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119922364 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922365 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922367 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922368 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922369 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922371 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922372 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922373 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922374 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922375 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922376 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2021-11-22 | 2021-10-19 | 2021-11-22 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119922377 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922378 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922379 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922380 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922381 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922382 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922383 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922384 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922385 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922386 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922387 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119922388 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922389 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922390 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922391 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922392 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922393 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922394 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119922395 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-11-09 | OH
119922396 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922397 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922398 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2022-08-05 | 2021-10-19 | 2022-08-05 | 2022 | 2020-10-19 | OH
119922399 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922400 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922401 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922402 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922405 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922406 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922407 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922408 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922409 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922410 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922411 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922412 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922413 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922414 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922415 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922416 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922417 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922418 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922421 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922422 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922423 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922424 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922425 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922426 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922427 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922428 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922429 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922430 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922440 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922441 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922442 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922443 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922444 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922445 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922446 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922447 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922448 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922449 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922461 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922462 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922463 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2022-01-17 | 2021-10-19 | 2022-01-17 | 2022 | 2020-10-19 | OH
119922465 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119922466 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922467 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922468 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922470 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922471 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922472 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-10-19 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
119922473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119922474 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-10-19 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119922475 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-10-19 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119922476 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-10-19 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119922477 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-10-19 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119922478 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-10-19 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119922479 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-10-19 | 2021-10-10 | 2021-02-24 | 2021-10-10 | 2021 | 2021-10-06 | OH
119922484 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119922490 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-10-19 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119922491 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-10-19 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119922492 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-10-19 | 2021-10-27 | 2021-08-05 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119922493 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119922494 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922495 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922496 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922497 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922498 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922499 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922500 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922501 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922502 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922503 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922504 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922505 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922506 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922507 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922508 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922509 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922510 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922511 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922512 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922513 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922514 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922515 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922516 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922517 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922518 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922519 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922520 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922521 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922522 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922523 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922524 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922525 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922526 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922527 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922528 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922529 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922530 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922531 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922532 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922533 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922534 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922535 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922536 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922537 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922538 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922539 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922540 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922541 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922542 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922543 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922544 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922545 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922546 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922547 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922549 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922550 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922551 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922552 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922553 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922554 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922555 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922556 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922557 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922558 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922559 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922560 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922561 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922563 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922565 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922566 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922567 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922568 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922569 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922570 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922571 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922572 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922573 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922574 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922575 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922576 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922577 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922578 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922579 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922580 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922581 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922582 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922583 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922584 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922585 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922586 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922587 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922588 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922589 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922590 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922591 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922592 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922593 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922594 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922595 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922596 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922597 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922598 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922599 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-10-19 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119922600 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922601 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922602 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922603 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922604 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922605 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2022-11-14 | 2021-10-19 | 2022-11-14 | 2022 | 2020-10-19 | OH
119922606 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922608 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922609 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922610 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922611 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922612 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922613 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922614 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922615 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922616 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922617 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2022-02-28 | 2021-10-19 | 2022-02-28 | 2022 | 2020-10-19 | OH
119922618 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922619 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922620 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922621 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922622 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922623 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922624 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922625 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922626 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922627 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922628 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922630 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922631 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922632 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922633 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922634 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119922635 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119922636 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922637 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922638 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922639 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922640 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922641 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922642 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922644 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922645 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922646 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922648 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922649 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922660 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922661 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922662 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922663 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922664 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922665 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922666 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922667 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922668 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922669 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922670 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922671 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922672 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922673 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922674 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-10-19 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119922675 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922676 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-10-19 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119922677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119922678 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-10-19 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119922679 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-10-19 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119922680 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922681 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922682 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2022-03-11 | 2021-10-19 | 2022-03-11 | 2022 | 2020-10-19 | OH
119922683 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922684 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922685 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-10-19 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119922686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922687 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-10-19 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119922688 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-10-19 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119922689 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-10-19 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119922690 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922691 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922692 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922693 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922694 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922695 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922696 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922697 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922698 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922699 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922700 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922701 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922702 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922703 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922704 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922705 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922706 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922707 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922708 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922709 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922710 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922711 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922712 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922713 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922714 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922716 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922717 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922718 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922719 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922720 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922721 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-10-19 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119922722 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922723 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922724 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922725 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922726 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922727 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922728 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922729 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922730 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-10-19 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119922731 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922732 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922733 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922734 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922735 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922736 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922737 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922738 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922739 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119922750 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922751 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922752 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922753 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922754 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922755 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922756 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922757 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922759 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922760 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922761 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922762 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922763 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922764 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922765 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922767 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922768 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922769 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922770 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922771 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922772 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922773 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922775 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922776 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922777 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922778 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922780 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922781 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922782 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922783 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922784 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922785 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922786 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922787 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922788 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922789 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922790 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922791 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922792 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922793 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922794 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922795 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922796 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922797 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922798 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922799 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922800 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922801 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922802 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119922803 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922804 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922805 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922806 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922807 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922808 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922809 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922810 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922811 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922812 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922813 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922814 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922815 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922816 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922817 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922818 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922819 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922820 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922821 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922822 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922823 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922824 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922825 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922826 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-09-17 | OH
119922827 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922828 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922829 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922830 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-10-19 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119922831 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922832 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922833 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-10-19 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119922835 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922836 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922837 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922838 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922839 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922840 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119922850 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922851 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922852 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922853 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922854 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922855 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922856 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922857 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922858 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922861 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119922863 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922872 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119922877 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119922880 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922884 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119922910 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119922921 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-10-19 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119922923 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-10-19 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-02-24 | OH
119922924 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119922925 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119922926 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119922927 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119922928 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119922929 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119922930 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119922931 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-10-19 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119922932 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-10-19 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119922933 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922934 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922935 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922936 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922937 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922938 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-10-19 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119922939 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119922940 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119922941 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922942 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119922943 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119922944 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922945 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922946 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922947 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119922949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922950 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922951 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922952 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119922953 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922956 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119922957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119922958 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119922959 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922960 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922961 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119922962 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922963 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119922964 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922965 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-10-19 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119922966 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-10-19 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119922967 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-10-19 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119922968 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119922969 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922970 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-10-19 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119922971 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-10-19 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119922972 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-10-19 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119922973 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-10-19 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119922974 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119922975 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-10-19 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119922976 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-10-19 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119922977 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-10-19 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119922978 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-10-19 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119922979 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-10-19 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119922980 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-10-19 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119922981 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-10-19 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119922982 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-10-19 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119922983 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-10-19 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119922984 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-10-19 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119922985 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-10-19 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119922986 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-10-19 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119922987 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-10-19 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-01-27 | OH
119922988 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-10-19 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119922989 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119922991 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119922995 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119922997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119923000 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119923001 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-10-19 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119923002 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-10-19 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923003 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923004 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-10-19 |  | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923005 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923006 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923007 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2021-07-02 | 2021-10-19 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923008 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923009 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923010 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923011 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923012 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923013 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119923014 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119923015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119923016 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923017 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119923018 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119923019 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923020 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119923021 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119923022 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923023 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-10-19 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119923024 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-10-19 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-02-02 | OH
119923025 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-10-19 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119923026 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-10-19 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119923027 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-10-19 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119923028 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-10-19 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119923029 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-10-19 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119923030 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-10-19 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119923031 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-10-19 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119923032 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-10-19 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119923033 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-10-19 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119923034 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-10-19 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119923035 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-10-19 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119923036 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-10-19 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119923037 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-10-19 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119923038 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-10-19 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119923039 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-10-19 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119923040 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-10-19 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-01-28 | OH
119923041 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-10-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119923042 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-10-19 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119923043 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-10-19 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119923044 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-10-19 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-01-28 | OH
119923045 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-10-19 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-12-18 | OH
119923046 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-10-19 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119923047 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-10-19 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119923048 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923049 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-10-19 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119923050 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-10-19 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119923051 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-10-19 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119923052 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-10-19 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119923053 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-10-19 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119923054 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-10-19 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-02-02 | OH
119923055 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-10-19 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119923056 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-10-19 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-02-02 | OH
119923057 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-10-19 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119923058 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-10-19 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119923059 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-10-19 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119923060 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-10-19 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119923061 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-10-19 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119923062 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-10-19 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119923063 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-10-19 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119923064 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-10-19 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119923065 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-10-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119923066 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-10-19 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119923067 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-10-19 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119923068 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-10-19 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119923069 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-10-19 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119923070 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-10-19 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119923071 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119923072 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-10-19 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119923073 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119923074 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923075 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119923076 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119923077 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119923078 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119923079 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119923080 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923081 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119923082 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119923083 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119923085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119923086 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119923087 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119923088 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119923089 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119923090 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119923091 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923092 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119923093 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119923094 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119923095 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-10-19 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119923096 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-01-19 | OH
119923097 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923098 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119923099 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-10-19 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119923100 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-10-19 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119923101 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923102 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923103 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923104 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923105 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923106 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923107 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923108 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923109 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119923110 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923111 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923112 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923113 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923114 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-10-19 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119923115 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-10-19 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119923116 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-10-19 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119923117 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119923118 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-10-19 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119923119 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-10-19 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119923120 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923121 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923122 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923123 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-10-19 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119923124 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-10-19 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119923125 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-10-19 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119923126 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-10-19 | 2021-07-09 | 2020-12-04 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119923127 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-10-19 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119923128 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-10-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119923129 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-10-19 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119923130 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-10-19 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119923131 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-10-19 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119923132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923133 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923134 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-10-19 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-01-21 | OH
119923135 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923136 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-10-19 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-02-02 | OH
119923137 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923138 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923139 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923140 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923142 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923145 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923150 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-10-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119923151 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923152 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119923153 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119923154 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-10-19 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119923155 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923156 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923175 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119923177 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-20 | OH
119923184 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923208 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923214 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119923215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923225 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923226 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923228 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923231 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923251 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923290 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923294 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923353 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923355 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923365 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923382 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923387 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119923388 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923390 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923392 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923394 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923395 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923397 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923398 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923401 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923407 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-19 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119923410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923411 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923426 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119923427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923430 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119923435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2021-02-10 | OH
119923436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-19 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119923437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923444 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923459 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923468 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923471 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923472 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923477 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923480 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-14 | OH
119923482 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119923500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923505 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923508 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2021-01-11 | OH
119923509 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-28 | OH
119923511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923520 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923523 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923526 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923533 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119923543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923547 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923548 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923608 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923610 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-19 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119923611 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923635 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Re-Frame | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119923637 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Re-Frame | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119923651 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2021-01-09 | OH
119923654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923658 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-10-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119923664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923685 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-02-05 | OH
119923686 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119923690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923707 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119923727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923803 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119923809 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119923823 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923824 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923826 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923830 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923860 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923869 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923880 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2021-01-08 | OH
119923884 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923885 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923886 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923901 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923902 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2021-01-08 | OH
119923903 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923907 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2021-01-08 | OH
119923912 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923913 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119923934 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119923936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2021-10-16 | OH
119923938 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-22 | OH
119923950 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119923953 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119923955 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119923990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119923994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924003 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924018 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-01-25 | OH
119924033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924036 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924037 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2021-01-05 | OH
119924038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924050 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924060 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924067 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924076 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924077 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924078 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119924086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924087 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924088 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924089 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924110 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924114 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924115 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924117 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924118 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924130 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924132 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924133 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924139 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924155 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119924158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924163 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924164 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924165 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924186 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924187 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924216 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924218 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924243 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-18 | OH
119924245 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924246 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2021-01-12 | OH
119924249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924256 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-03-30 | OH
119924258 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119924268 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2021-01-07 | OH
119924269 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924272 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924275 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924279 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924286 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-17 | 2020-10-19 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119924287 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-19 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119924290 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119924293 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2021-01-12 | OH
119924294 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2021-01-12 | OH
119924298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924311 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924313 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924314 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924349 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119924354 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924362 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924375 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924407 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924416 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924418 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119924419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924420 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924422 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119924428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924456 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119924463 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924469 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924476 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924477 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119924479 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-11-25 | OH
119924480 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119924486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924501 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924510 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119924514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924515 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924549 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924563 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924585 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119924586 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924611 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119924613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924615 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119924639 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924640 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924642 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119924644 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924649 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119924656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924670 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119924673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924692 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-11-17 | OH
119924693 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924699 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119924724 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-19 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119924726 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-19 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119924735 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924738 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119924741 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119924743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924747 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119924781 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119924782 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119924785 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119924800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924801 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119924804 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924807 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924808 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924812 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119924813 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-10-07 | 2020-10-19 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-02-06 | OH
119924815 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119924816 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector/Splice | Broken/Damaged | Install | 2020-10-07 | 2020-10-19 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119924819 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-19 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119924850 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-10-08 | 2020-10-19 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119924851 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119924853 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-19 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119924855 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119924857 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-19 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119924860 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119924863 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924866 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924867 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924870 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924877 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119924878 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-19 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119924879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924913 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119924915 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119924932 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924935 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-19 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119924936 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924945 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119924951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924952 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119924987 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119924991 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119924992 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119924995 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119925020 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-19 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119925021 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-19 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119925023 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-19 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119925027 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-19 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119925074 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925085 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925144 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119925145 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119925147 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119925148 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119925149 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119925177 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119925180 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119925181 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119925188 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119925364 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119925368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925440 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119925441 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119925444 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119925449 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119925473 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119925475 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925499 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119925509 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119925515 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119925519 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-01-26 | OH
119925584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2021-03-18 | OH
119925585 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925587 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925605 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119925606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925608 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119925609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925620 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925632 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925646 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925647 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-20 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119925683 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-20 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119925688 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925700 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-20 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119925709 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925710 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119925711 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119925723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-17 | 2020-10-20 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119925730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925733 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-20 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119925739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119925740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925741 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119925742 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119925743 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119925744 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2022-08-04 | 2025-10-19 | 2022-08-04 | 2022 | 2020-10-19 | OH
119925745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-20 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119925746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119925757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925760 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925763 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119925765 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925769 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925770 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925812 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925823 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925842 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119925844 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119925847 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925863 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925864 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925868 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925869 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925906 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925909 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925927 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925952 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119925954 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119925955 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925971 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925973 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925985 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119925989 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119925992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119925993 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-05 | OH
119926021 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926024 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-01-09 | OH
119926026 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926035 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926060 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926069 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926087 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926095 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926118 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926133 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926134 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926139 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926140 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926143 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926149 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926159 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926211 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119926217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926221 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Decorative Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119926222 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119926224 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926254 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119926263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926265 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926296 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119926332 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926357 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926388 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926391 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119926400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926401 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926406 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926410 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926425 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926451 | EC | Exp | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119926452 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119926453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926463 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119926490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926491 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926498 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926516 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926519 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-12 | OH
119926520 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926521 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-01-05 | OH
119926522 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926528 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926546 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-20 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119926550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119926556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926557 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926562 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119926564 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926583 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119926585 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2021-03-01 | OH
119926589 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119926607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926610 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926613 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926616 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926618 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-20 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119926619 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-10-20 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119926635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926640 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119926641 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926647 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926651 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119926657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926660 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119926661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926680 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926682 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926710 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926715 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926757 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926759 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926760 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-02-11 | OH
119926761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926768 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926774 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119926783 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926796 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119926802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926818 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-20 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119926821 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926822 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926826 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926827 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926840 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926841 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119926842 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926856 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926857 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926866 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926878 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-20 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119926884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926889 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926891 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926892 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926896 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926900 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926909 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926910 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926917 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119926973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119926989 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119927004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927008 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-03-12 | OH
119927022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927027 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927029 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927044 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-11 | 2020-10-20 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119927062 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927064 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927078 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927079 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927083 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927086 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927087 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119927095 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927110 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-11-17 | OH
119927117 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119927118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927119 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927131 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927153 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119927155 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119927157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119927161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119927218 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119927220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927228 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119927229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119927232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927233 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-17 | 2020-10-20 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119927234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927236 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927240 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927248 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927263 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927268 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119927271 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927278 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927286 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-05-07 | OH
119927287 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119927289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927292 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119927293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927294 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927305 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-20 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119927312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927314 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927315 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927316 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927320 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927332 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-11-29 | OH
119927333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927350 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927355 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119927356 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927357 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927373 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927375 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927384 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927386 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927400 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927402 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927404 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927415 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119927417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927428 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-20 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119927434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927441 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927444 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927449 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927455 | EC | Cap | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-10-20 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119927461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2021-03-18 | OH
119927473 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119927485 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119927493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927497 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927501 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927503 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119927504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927507 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927514 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-20 | 2022-06-17 | 2021-04-14 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-10-14 | OH
119927520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927522 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927528 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119927529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927560 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927574 | EC | Cap | TIER 3 | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-10-14 | 2020-10-20 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119927582 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927584 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927588 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927589 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119927591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927599 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927602 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119927604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927605 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119927606 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927617 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119927621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927625 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927629 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927633 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119927641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927647 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927658 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-20 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119927660 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927672 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119927673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927679 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927687 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927688 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-14 | OH
119927689 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927696 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119927698 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927699 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-20 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119927720 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-10-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119927724 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-10-20 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119927726 | EC | Cap | TIER 2 | E | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-10-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119927733 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927740 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927741 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927743 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927745 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927747 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119927751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927753 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927757 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-20 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119927765 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927766 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-01-08 | OH
119927767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927775 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927780 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927808 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927809 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119927810 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927818 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119927823 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-20 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119927828 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-20 | 2022-04-19 | 2021-04-14 | 2022-04-19 | 2022 | 2020-10-14 | OH
119927831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927833 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119927834 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-11 | OH
119927835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927873 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-14 | 2020-10-20 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119927880 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927889 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927893 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119927896 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119927900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927901 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927905 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927908 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927911 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119927916 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119927921 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927922 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927929 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119927930 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119927935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927938 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927939 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927964 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927968 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927971 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119927973 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927977 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119927980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927985 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119927988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928004 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928018 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119928038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928040 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119928044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928051 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119928055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928062 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928065 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119928067 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119928068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928069 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928106 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928107 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119928120 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Bonding Broken | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119928121 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119928142 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119928151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928155 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2021-07-09 | 2021-10-20 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-10-10 | OH
119928157 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928158 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928159 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928180 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119928181 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928183 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928206 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119928210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928224 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2021-10-28 | OH
119928232 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-14 | 2020-10-20 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119928241 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928283 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119928284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928290 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928303 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-20 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119928308 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-20 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119928314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928326 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928327 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928329 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928341 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928352 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-20 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119928357 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-20 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119928365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928370 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928387 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119928398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-16 | 2020-10-20 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119928407 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-01-12 | OH
119928410 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-01-05 | OH
119928414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928444 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928465 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928477 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119928480 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928485 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928487 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928513 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119928516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928540 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928564 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928576 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928628 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928649 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928680 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928683 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119928688 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119928720 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119928721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928723 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119928727 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-01-05 | OH
119928728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928763 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928767 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119928774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928790 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-24 | OH
119928807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928835 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119928836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928838 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928839 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928857 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928860 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928863 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928865 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928869 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119928879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928885 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928886 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928888 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928889 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928930 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928935 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928970 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119928972 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119928978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929011 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929019 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929036 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119929038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-20 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119929039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-20 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119929040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-20 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119929041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929042 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-20 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119929043 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929045 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119929046 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-20 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119929047 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-20 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119929048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929049 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-20 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119929050 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-20 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119929051 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-17 | 2020-10-20 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119929053 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929057 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929059 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929060 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929065 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929074 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-02-05 | OH
119929075 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119929080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929102 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929103 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2021-01-14 | OH
119929104 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119929106 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929121 | EC | Cap | TIER 2 | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119929125 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929127 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-20 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119929224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-20 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119929225 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-20 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119929226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-20 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119929227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-20 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119929228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-10-20 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119929229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-20 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119929233 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-20 | 2022-04-06 | 2021-04-15 | 2022-04-06 | 2022 | 2020-10-15 | OH
119929249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929261 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-20 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119929265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-10 | 2020-10-20 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119929267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929268 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-20 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119929270 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929271 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-20 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119929272 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-20 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119929273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929274 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-20 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119929277 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-20 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119929278 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-20 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119929279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-20 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119929280 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119929282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-20 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119929283 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-20 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119929284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-20 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119929286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-20 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119929287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-20 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119929288 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929289 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-20 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119929290 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-10 | 2020-10-20 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119929291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-20 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119929292 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-20 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119929293 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-20 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119929294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-20 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119929296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-20 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119929297 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-10-20 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119929298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-20 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119929299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929300 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-20 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119929301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-13 | 2020-10-20 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119929304 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-20 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119929305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-20 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119929307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929310 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-20 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
119929311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-20 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119929313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-12 | 2020-10-20 |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119929314 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-01-04 | OH
119929315 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929317 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-20 |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119929319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929321 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-20 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119929322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-13 | 2020-10-20 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119929331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-20 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119929332 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-13 | 2020-10-20 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119929333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929337 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929340 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-20 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119929343 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-20 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119929355 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119929377 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929392 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-20 | 2022-04-08 | 2021-04-15 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-10-15 | OH
119929407 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-01-31 | OH
119929410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929418 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119929432 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119929455 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-20 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119929491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929492 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119929505 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119929506 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119929507 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119929512 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-20 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119929516 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-20 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119929517 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-20 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119929529 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929542 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-20 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119929546 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-20 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119929593 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119929608 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929627 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119929628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2021-03-01 | 2021-10-20 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929632 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929633 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929640 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929684 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119929688 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929689 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119929710 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119929712 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929761 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119929764 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119929765 | EC | Exp | TIER 3 | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119929794 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119929803 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119929896 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119929918 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119929941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119929943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929944 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929945 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119929946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929968 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119929969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119929971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119930109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119930127 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119930134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930140 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119930143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930144 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930174 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930179 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930181 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930182 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119930188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930231 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930232 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930241 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119930243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930262 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930268 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119930296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930298 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930316 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119930322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930376 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119930377 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119930380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930382 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930386 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930415 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930416 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930442 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930466 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119930467 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930482 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-21 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119930483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119930490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930501 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930505 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930522 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119930531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930571 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-14 | 2020-10-21 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119930572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-21 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119930573 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-21 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119930574 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-21 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119930575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119930576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119930577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119930584 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119930585 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119930586 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119930607 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-18 | OH
119930609 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119930623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930625 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930633 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930636 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930644 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930660 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930667 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-21 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-02-11 | OH
119930675 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930686 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119930709 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930716 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119930737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930744 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119930746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930747 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119930748 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119930772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119930776 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930803 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930810 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-21 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119930825 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119930826 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119930829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930837 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119930842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930882 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-21 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119930893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930898 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119930904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930929 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-21 | 2021-12-08 | 2021-04-05 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119930931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930939 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930941 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930955 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119930959 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119930964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930967 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930970 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930972 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119930974 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119930979 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2021-05-29 | 2021-03-30 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-03-23 | OH
119931006 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931011 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119931014 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119931021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931032 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931035 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931037 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931061 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931083 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-05-20 | OH
119931085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931088 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931095 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-10-21 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119931099 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-03 | 2020-10-21 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119931113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931117 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931126 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119931127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931135 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-10-15 | 2020-10-21 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119931138 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-06-18 | 2020-10-21 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119931141 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931146 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931148 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119931157 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119931158 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931163 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119931165 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119931167 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119931171 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931179 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931182 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931187 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931198 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119931199 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119931200 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931203 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931225 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119931232 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-01-04 | OH
119931233 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119931238 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-02-05 | OH
119931243 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119931255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931271 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931291 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119931294 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931297 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931310 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931312 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2022-06-15 | 2021-10-21 | 2022-06-15 | 2022 | 2020-10-21 | OH
119931314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931315 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931321 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-11-10 | OH
119931322 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119931324 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119931326 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-04-03 | OH
119931334 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931343 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119931362 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119931365 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-21 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119931367 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2021-03-19 | 2021-01-21 | 2021-03-19 | 2021 | 2021-02-03 | OH
119931369 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119931373 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931410 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931418 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119931427 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-21 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119931430 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-21 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119931441 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-15 | 2020-10-21 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119931445 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931454 | EC | Exp | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119931458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931471 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119931472 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-21 | 2026-04-14 | 2025-10-15 | 2026-04-14 | 2026 | 2020-10-15 | OH
119931484 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931487 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931489 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931502 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931503 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931512 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931515 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931520 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-10-21 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119931521 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-07-17 | 2020-10-21 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119931530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931531 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-18 | OH
119931547 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-11-11 | OH
119931549 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119931551 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-21 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119931555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931558 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-21 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119931565 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119931566 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119931577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931586 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931600 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931604 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931612 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931626 | EC | Cap | TIER 3 | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-10-15 | 2020-10-21 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119931631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931641 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119931660 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931661 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931669 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2021-02-21 | OH
119931674 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-21 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119931675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931692 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931702 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931707 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931713 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-21 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119931737 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-10-21 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119931738 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2022-10-20 | 2021-04-20 | 2022-10-20 | 2022 | 2020-10-20 | OH
119931760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931776 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931784 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-19 | 2020-10-21 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119931795 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931797 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931803 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119931812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931813 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119931814 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119931815 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931816 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119931819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931829 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931862 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931875 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119931877 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119931900 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931901 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119931905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931907 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119931908 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2022-05-14 | 2021-10-21 | 2022-05-14 | 2022 | 2021-08-24 | OH
119931936 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119931937 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119931939 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119931961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-05 | 2020-10-21 |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-11-10 | OH
119931989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119931998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932060 | EC | Cap | TIER 2 | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119932062 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119932063 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119932083 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932122 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-19 | 2020-10-21 |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119932136 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932139 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932147 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932168 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-10-21 |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119932178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932193 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932197 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119932198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932199 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932221 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932245 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119932247 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-22 | OH
119932248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932253 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119932284 | EC | Cap | Buffer Zone | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-02 | 2020-10-21 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119932297 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932299 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119932305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932307 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932315 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-16 | 2020-10-21 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025 | 2020-10-16 | OH
119932321 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932326 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119932328 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119932344 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932351 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119932357 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119932360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119932362 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-19 | 2020-10-21 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025 | 2020-10-19 | OH
119932365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119932380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932461 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119932469 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119932477 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119932487 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119932494 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119932495 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119932496 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119932497 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119932498 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119932499 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119932511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932533 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119932554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119932575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119932576 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119932581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119932586 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932590 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932591 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932610 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119932611 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932616 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119932630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932636 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-19 | OH
119932639 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932645 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119932646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932649 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119932665 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119932668 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119932670 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119932671 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119932673 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119932676 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119932677 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119932694 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932696 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932701 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119932703 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119932704 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-22 | 2020-10-21 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119932708 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119932710 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932714 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119932716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119932738 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119932741 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932756 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-09-24 | OH
119932761 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119932764 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119932772 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119932775 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119932776 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119932777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119932781 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2021-05-18 | OH
119932784 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119932793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119932796 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932811 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119932812 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119932813 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119932815 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119932816 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119932818 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119932819 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119932820 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119932821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119932822 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119932823 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932827 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119932830 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119932831 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-11-12 | OH
119932853 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932855 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119932856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119932862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119932864 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119932867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119932894 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2021-05-21 | 2021-01-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119932904 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119932907 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-21 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119932917 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932972 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119932973 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119932979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932980 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119932988 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119932994 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-29 | OH
119932995 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119933010 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-21 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119933013 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119933022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119933024 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119933054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933070 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933098 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119933133 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933143 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933161 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119933162 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119933182 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933187 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-02-18 | OH
119933191 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-19 | 2020-10-21 |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119933215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933218 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119933240 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119933244 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933246 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119933247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119933248 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119933255 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933256 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933257 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933258 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119933261 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119933262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119933263 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933264 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933265 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119933266 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933269 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119933280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933281 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933288 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933305 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933307 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-11-28 | OH
119933309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933310 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933345 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119933347 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119933349 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933381 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119933382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933385 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-21 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2020-10-08 | OH
119933398 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119933422 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119933423 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119933427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933440 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119933450 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-21 | 2022-04-10 | 2021-04-08 | 2022-04-10 | 2022 | 2020-10-08 | OH
119933453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119933455 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119933457 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933474 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933476 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119933480 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119933502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933539 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933550 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119933556 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119933565 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2022-04-17 | 2021-10-21 | 2022-04-17 | 2022 | 2020-10-21 | OH
119933571 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119933579 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119933580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933581 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933582 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933593 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-21 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119933612 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-21 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119933621 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2021-09-29 | OH
119933627 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119933640 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119933641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119933650 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119933654 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119933694 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933698 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933744 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119933753 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933802 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933819 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119933880 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-10-21 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119933885 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119933887 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119933903 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119933910 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933950 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119933951 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119933955 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119933971 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119933977 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119933989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119934009 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119934030 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119934035 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119934055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119934071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119934081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119934090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119934171 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119934175 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119934176 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119934271 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119934273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119934276 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119934342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119934343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119934345 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119934346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119934347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119934348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119934350 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119934351 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119934354 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119934355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119934358 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119934360 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119934363 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119934364 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119934415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119934419 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-22 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119934433 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119934492 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119934493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119934542 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119934557 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119934565 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119934572 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119934675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119934737 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119934741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119934745 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119934747 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119934758 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Re-Frame | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2021-02-19 | OH
119934803 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119934808 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119934828 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119934829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119934842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119934843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119934844 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119934850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119934851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119934857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119934873 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119934892 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119934893 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119934894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119934898 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119934942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119934945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119934980 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119934981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119934995 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119934996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935002 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935030 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119935044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119935093 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119935102 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935115 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935118 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935120 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119935149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119935169 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-22 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-01-07 | OH
119935170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119935172 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935177 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119935181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935193 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119935207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935233 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119935247 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935249 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-02-19 | OH
119935250 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-10-22 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119935254 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119935256 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119935259 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119935261 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119935294 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119935295 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119935296 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119935297 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119935304 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119935309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935314 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-22 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119935325 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935339 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935345 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119935347 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119935352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119935355 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-22 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119935359 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-22 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119935366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935367 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935397 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119935399 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119935401 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119935403 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119935404 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119935405 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119935406 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119935407 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119935420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935422 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119935443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935453 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119935457 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119935466 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119935467 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935473 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-11 | 2020-10-22 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119935503 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119935504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119935505 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935506 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119935512 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119935530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935532 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119935533 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119935537 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119935549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935579 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119935646 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119935657 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119935660 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119935692 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935711 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119935715 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119935724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935728 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119935737 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935776 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2021-04-21 | 2021-01-22 | 2021-04-21 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119935789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119935794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935796 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119935813 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-22 | 2022-05-31 | 2021-04-08 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-10-08 | OH
119935814 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-22 | 2022-06-17 | 2021-04-08 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-10-08 | OH
119935815 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-08 | 2020-10-22 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119935816 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-22 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119935817 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-08 | 2020-10-22 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119935819 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-22 | 2022-06-17 | 2021-04-08 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-10-08 | OH
119935831 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119935832 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119935839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119935845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935846 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119935868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935876 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119935897 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935917 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935939 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119935956 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935958 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119935972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119935975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119935984 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119935988 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935989 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935995 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935998 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119935999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119936030 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119936031 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936040 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936041 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936043 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119936066 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119936080 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936086 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119936097 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119936100 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119936109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119936112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119936114 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119936116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119936118 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936140 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119936141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119936146 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119936188 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119936207 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119936241 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119936244 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936280 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119936283 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936326 | EC | Cap | TIER 2 | A | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119936328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936329 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936347 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119936360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119936365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936377 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119936384 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936385 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936394 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119936395 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119936418 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936423 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119936428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119936429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119936434 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-22 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119936437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119936462 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936463 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936471 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119936482 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-22 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119936502 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119936506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936524 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119936527 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119936593 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119936616 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936618 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119936619 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119936626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119936627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936660 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119936669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119936674 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119936680 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119936683 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119936689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936745 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-22 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119936746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119936747 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119936753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119936806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119936825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936826 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119936830 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936832 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936871 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119936878 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119936891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-22 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119936892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936893 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-11-04 | OH
119936913 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119936919 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119936931 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119936934 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936935 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936936 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936937 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119936950 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119936956 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119936970 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119936972 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119936973 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119936975 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119936977 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937000 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119937002 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937004 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119937011 | EC | Exp | Non-HFTD | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937013 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119937051 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937054 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937058 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119937059 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119937063 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119937068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937092 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119937094 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119937111 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119937112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937115 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119937117 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119937118 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119937133 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119937150 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119937155 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119937168 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119937176 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119937177 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-01-08 | OH
119937178 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119937247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119937248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119937292 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119937296 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-01-15 | OH
119937297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937336 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119937352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119937353 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119937354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119937355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119937356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119937357 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119937360 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119937361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119937368 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937400 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119937403 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119937404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119937406 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119937415 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119937416 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937447 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-22 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119937474 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119937476 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-03-02 | OH
119937477 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119937500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-11-21 | 2020-11-12 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119937501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937502 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-03-02 | OH
119937503 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119937506 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119937509 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119937517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937522 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119937528 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119937530 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119937561 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119937565 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119937567 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119937571 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119937574 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119937575 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119937576 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119937577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119937578 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937579 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119937588 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119937613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119937614 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937615 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937651 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119937670 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119937671 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119937674 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119937677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119937678 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937679 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119937743 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937761 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119937767 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119937769 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119937773 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937774 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119937791 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119937793 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119937797 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119937823 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937841 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119937843 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119937849 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119937863 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-22 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119937883 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-22 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119937885 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119937886 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119937887 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937888 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119937889 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119937890 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119937891 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119937894 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119937895 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119937896 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-22 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119937897 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119937898 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119937931 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-22 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119937933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119937935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119937936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119938020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119938024 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119938027 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-02-25 | OH
119938028 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119938044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-10-22 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119938049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119938110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119938113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119938125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119938150 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119938152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119938153 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119938158 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119938159 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-01-25 | OH
119938163 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119938169 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119938170 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119938171 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119938172 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119938174 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119938176 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119938229 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119938242 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119938243 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119938245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119938247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119938248 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119938249 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119938280 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119938281 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119938284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119938285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119938559 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119938661 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119938662 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119938663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119938664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119938665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119938666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119938667 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119938669 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119938670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119938671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119938672 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119938673 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119938674 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119938677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119938684 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119938710 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119938711 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119938713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119938716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119938800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119938803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119938804 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119938816 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119938817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119938842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119939796 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119939799 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119939869 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119939882 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119939888 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119939922 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119939957 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119939965 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119939973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940003 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-01-06 | OH
119940005 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-20 | 2020-10-23 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119940007 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119940034 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119940037 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119940039 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119940109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940145 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940148 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119940188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940199 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119940219 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-23 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119940226 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940227 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119940241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-23 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119940242 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-23 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119940243 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-23 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119940250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-23 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119940251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-22 | 2020-10-23 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119940252 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-23 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119940261 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-23 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119940262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-22 | 2020-10-23 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119940263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-23 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119940264 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-23 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119940265 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-23 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119940290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940291 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119940365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940369 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-23 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119940374 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119940375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119940397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-23 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119940407 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119940410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940411 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940420 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119940422 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119940423 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119940425 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119940433 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119940434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940452 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119940455 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119940465 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119940467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940472 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940478 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119940509 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119940513 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119940515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940519 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-11 | 2020-10-23 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119940525 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940527 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119940541 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119940548 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119940560 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119940570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940579 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-02-08 | OH
119940580 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119940581 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119940582 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119940587 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-23 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119940588 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119940603 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2025-10-22 | 2021-04-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119940612 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119940617 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-23 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119940618 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119940626 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119940629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119940639 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119940641 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940647 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119940653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119940656 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119940657 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940659 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119940660 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119940663 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-10-23 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119940669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119940676 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119940678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119940679 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-08-30 | OH
119940692 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119940694 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119940697 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119940701 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119940702 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-11-25 | OH
119940703 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119940711 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940716 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119940718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940725 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940742 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119940743 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119940745 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940778 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-23 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119940791 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119940795 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-23 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119940802 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119940803 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119940805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119940812 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119940814 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-10-23 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119940822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940828 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119940840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119940841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940842 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119940843 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940847 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940881 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940884 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119940885 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119940893 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119940894 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119940900 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119940909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119940932 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119940934 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119940936 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119940945 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119940946 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-11-25 | OH
119940949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940957 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-02-21 | OH
119940970 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119940973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119940975 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119940976 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119940986 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-23 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-02-23 | OH
119940987 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-23 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119940999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941000 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941004 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119941007 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941009 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941010 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941013 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119941025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941031 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119941036 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941037 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119941046 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-12 | 2020-10-23 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119941050 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119941052 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941060 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119941062 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-10-23 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119941080 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119941083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941086 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941088 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941090 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119941091 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119941092 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119941097 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119941100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941111 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941113 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941117 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941120 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941131 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-20 | 2020-10-23 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119941133 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941142 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119941143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941149 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119941165 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119941168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941169 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119941172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941179 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941184 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941186 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941191 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119941198 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119941200 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941210 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119941211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941214 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119941231 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-07 | 2020-10-23 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119941260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941261 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941262 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941263 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941267 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119941286 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119941287 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119941288 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119941302 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-10-23 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119941305 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-10-23 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119941309 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-23 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119941314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941315 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941316 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941353 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119941375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941382 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941403 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-10-07 | 2020-10-23 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119941405 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-23 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119941420 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119941422 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-01-06 | OH
119941426 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941432 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941435 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119941450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941451 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941453 | EC | Cap | TIER 3 | E | Fault Indicators | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119941474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941476 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941502 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119941512 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941524 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119941529 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119941542 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119941549 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119941552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941558 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941560 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-23 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-11-27 | OH
119941565 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-23 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119941567 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-23 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119941568 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-21 | 2020-10-23 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119941571 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119941574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941614 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941616 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2021-02-11 | OH
119941635 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119941651 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119941655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941675 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941681 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119941690 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-09-21 | 2020-10-23 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119941691 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119941693 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-23 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119941695 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-10-15 | 2020-10-23 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119941698 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-23 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119941724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941727 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119941730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941739 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941753 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941774 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119941776 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-23 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119941777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119941797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941821 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-23 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119941823 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119941826 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-23 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-11-28 | OH
119941835 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941836 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941862 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941882 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941886 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941905 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119941909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941923 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119941925 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941927 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-10-23 | 2021-09-25 | 2021-01-21 | 2021-09-25 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119941931 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941956 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-12-31 | OH
119941964 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119941967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941972 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119941979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942000 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-23 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119942009 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-23 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119942022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2022-04-08 | 2021-10-23 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-10-23 | OH
119942041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119942044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119942049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942052 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-23 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119942053 | EC | Exp | TIER 3 | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119942054 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-23 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2021-01-06 | OH
119942056 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-23 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119942058 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-23 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119942082 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119942086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119942110 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119942122 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119942126 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-12-13 | OH
119942141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942146 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119942148 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119942149 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-02-04 | OH
119942163 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942206 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942224 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119942240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942241 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119942272 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119942285 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942294 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-29 | OH
119942297 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119942334 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942336 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119942342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942384 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119942392 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119942395 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-02-04 | OH
119942407 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119942409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942411 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-23 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-01-12 | OH
119942412 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119942413 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-23 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119942414 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-23 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119942415 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-23 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119942437 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119942463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942538 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942539 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119942567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119942590 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119942601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942605 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119942608 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942635 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942637 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2021-09-15 | 2021-10-23 | 2021-09-15 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119942642 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119942664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942671 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119942672 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119942676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942677 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119942709 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119942712 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119942723 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119942725 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119942726 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119942728 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119942739 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119942740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942744 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942746 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119942790 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-10-23 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119942793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-16 | 2020-10-23 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119942818 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119942825 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942833 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119942840 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2021-03-10 | OH
119942847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942873 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119942900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942901 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942907 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119942916 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119942918 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942925 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-10-23 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119942932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119942936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119942940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119942941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942950 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119942952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119942953 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119942954 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119942955 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119942956 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119942957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119942966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119942967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119942968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119942969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119942973 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119942974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119942976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119942978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119942979 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119942985 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119942991 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-10-23 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119942998 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-10-23 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119943000 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119943001 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119943002 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119943004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119943005 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119943006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119943035 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119943038 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119943041 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119943042 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119943044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119943045 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119943047 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119943048 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119943049 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119943063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119943064 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119943065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119943067 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119943068 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119943069 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-12-06 | OH
119943071 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-10-12 | 2020-10-23 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2021-04-06 | OH
119943074 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-11 | 2020-10-23 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119943075 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-09-11 | 2020-10-23 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119943076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-10-07 | 2020-10-23 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119943079 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-07-28 | 2020-10-23 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119943094 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-10-23 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119943099 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-10-23 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119943117 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119943176 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119943177 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119943184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-10-23 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119943186 | EC | Cap | TIER 3 | H | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-14 | 2020-10-23 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119943190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119943192 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119943195 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119943199 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119943212 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119943215 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119943217 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119943219 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119943231 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119943234 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119943236 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119943238 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119943240 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119943251 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119943262 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119943264 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119943266 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119943267 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119943270 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119943282 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119943283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-23 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119943284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-23 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119943285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-23 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119943289 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-11-25 | OH
119943303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-23 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119943304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-23 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119943305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-23 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119943306 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-23 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119943307 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-23 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119943330 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-10-23 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119943370 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2021-06-30 | 2020-11-13 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119943373 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119943378 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119943402 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-23 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119943427 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119943430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119943431 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-11-18 | OH
119943438 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119943550 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119943560 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119943561 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119943563 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119943566 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943582 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943597 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119943601 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943606 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-24 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119943607 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119943615 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943616 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943617 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119943625 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943626 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119943627 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119943629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943658 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119943663 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119943666 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119943669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943673 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943679 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943687 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943688 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943692 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943694 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943695 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943697 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943704 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-24 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119943705 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-24 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119943706 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943712 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943717 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943718 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943720 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943728 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943731 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-24 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119943732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943735 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943736 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943737 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943742 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943744 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943745 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943746 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943753 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943756 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943758 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943773 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943775 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119943778 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119943782 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119943783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943789 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943811 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943815 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943816 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943818 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943822 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943824 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943830 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943862 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119943864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943866 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943869 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943870 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943873 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943877 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943879 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943881 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943882 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943883 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943888 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943891 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943893 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943898 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-02-17 | OH
119943901 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943906 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943915 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943916 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2021-02-10 | OH
119943920 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-24 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119943933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943938 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943939 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943940 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943942 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943945 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943955 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-05-31 | 2021-01-24 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-11-13 | OH
119943959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119943964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943967 | EC | Exp | TIER 3 | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119943970 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943974 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943975 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943977 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119943986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943994 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943996 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119943998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119943999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944000 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944001 | EC | Exp | TIER 3 | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119944002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119944003 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944004 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944005 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119944007 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944011 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944016 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944027 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119944035 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-17 | 2020-10-24 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119944036 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-24 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119944037 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-24 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119944038 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-24 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119944039 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-24 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119944041 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944042 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119944043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944044 | EC | Cap | TIER 2 | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
119944045 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119944046 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119944048 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944049 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944054 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-25 | 2021-01-24 | 2021-03-25 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119944055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944057 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119944059 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119944073 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944074 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944080 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119944084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944085 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944093 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944095 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944096 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944097 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944098 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-02-05 | OH
119944099 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119944100 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944101 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944102 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944103 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944105 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944145 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119944151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944154 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119944156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944159 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944160 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119944163 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944165 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119944167 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944171 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944174 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119944175 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944177 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119944179 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119944180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944181 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install CL Pole | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119944183 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944184 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944187 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-12-05 | OH
119944188 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944196 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944216 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944217 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119944219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944229 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944230 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944231 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944251 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944252 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119944255 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944258 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119944261 | EC | Cap | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944265 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944267 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944268 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944291 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119944292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944309 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119944312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944335 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944341 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944342 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944343 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944346 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944364 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-04-24 | 2021-01-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119944365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944371 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944378 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944380 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944382 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944387 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119944388 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944389 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119944400 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-04-17 | OH
119944401 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119944411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944414 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944424 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944429 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119944430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944431 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944432 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944437 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119944439 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119944440 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-24 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119944441 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-10-24 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119944442 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-10-12 | 2020-10-24 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119944460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944462 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119944465 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119944466 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-08-30 | OH
119944468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944469 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944530 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119944531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944534 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944535 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944541 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944589 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119944592 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944597 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944599 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944600 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944601 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119944603 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944605 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944607 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119944610 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944615 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119944616 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944618 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119944621 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-12-21 | OH
119944622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944630 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944631 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944639 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944653 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944654 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119944657 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119944660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944669 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119944671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944673 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944674 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944680 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-01-11 | OH
119944681 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944683 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944701 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944712 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119944716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944719 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944720 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944722 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944731 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944735 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119944736 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-11-18 | OH
119944737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-24 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119944741 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944742 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944744 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944746 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944750 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944751 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944755 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119944756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944757 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-01-06 | OH
119944760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-24 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119944761 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-24 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119944762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-24 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119944763 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119944765 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119944767 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119944768 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-12-29 | OH
119944803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-11-16 | OH
119944804 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119944805 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119944819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119944889 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119944959 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119944965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119944976 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119944977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119944978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119944979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119944991 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119944999 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945001 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945002 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-10-25 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119945003 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-10-25 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119945004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945006 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945008 | EC | Cap | Buffer Zone | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-10-25 | 2022-05-27 | 2021-09-14 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-09-14 | OH
119945034 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119945035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119945036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119945037 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119945044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119945047 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119945049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-25 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119945052 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945053 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-10-25 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119945055 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945057 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-10-25 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119945058 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945060 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-25 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119945061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-25 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119945062 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-25 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119945063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-25 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119945065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-25 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119945067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-25 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119945071 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119945073 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Relocate | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945091 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119945092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-23 | 2020-10-25 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119945093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-25 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119945094 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-25 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119945095 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-25 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119945096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-23 | 2020-10-25 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119945100 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945101 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945102 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945103 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945104 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945105 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945106 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945108 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945109 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945113 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-12 | 2020-10-25 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119945117 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945120 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945121 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945122 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945132 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945133 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-08 | 2020-10-25 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119945135 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-08 | 2020-10-25 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119945137 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945138 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945139 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-01 | 2020-10-25 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119945140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-25 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119945141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-23 | 2020-10-25 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119945142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-23 | 2020-10-25 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119945152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119945155 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119945160 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945163 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119945164 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945165 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-16 | 2020-10-25 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119945166 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945167 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119945169 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945173 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945174 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945175 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945178 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945198 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025 | 2020-10-25 | OH
119945201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119945203 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945206 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945207 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945208 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119945209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119945213 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-22 | 2020-10-25 |  | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119945220 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119945230 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945234 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119945242 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119945247 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945248 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945281 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119945296 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020-11-25 | 2020-11-15 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945297 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945299 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119945308 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945315 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119945319 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945343 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945344 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945345 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945360 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945364 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945365 | EC | Exp | TIER 3 | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945369 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945423 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119945424 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-26 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-31 | OH
119945425 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-30 | 2020-10-26 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119945427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945428 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119945510 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945513 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945515 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945516 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945517 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945519 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945520 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945530 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119945531 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945532 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945533 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945539 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945543 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-10 | 2020-10-26 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119945544 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-15 | 2020-10-26 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119945545 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945546 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-26 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119945550 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945551 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945552 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-11-11 | OH
119945553 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945554 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119945555 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945556 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945557 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945559 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945560 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945570 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945571 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945572 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945573 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945574 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945576 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945577 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945578 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119945579 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945580 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945581 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119945582 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119945583 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119945584 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945585 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119945586 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945587 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945588 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945589 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945590 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945591 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945592 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945594 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Bonding Broken | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119945596 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945597 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945598 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945599 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945600 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945601 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945602 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945603 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119945604 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945605 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119945606 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945607 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945608 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945609 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945611 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-26 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119945616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945619 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945631 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945633 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945646 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945647 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945648 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945670 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945675 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945676 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945677 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-26 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119945678 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-26 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-11-12 | OH
119945680 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-26 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119945681 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-26 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119945682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-26 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119945683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-26 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119945690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-26 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119945691 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-26 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119945692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-10-26 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119945693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-26 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119945694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-16 | 2020-10-26 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119945702 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945708 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2021-02-11 | OH
119945764 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119945766 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-26 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119945767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-24 | 2020-10-26 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119945770 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945771 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945774 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945776 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945800 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945805 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945807 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119945819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945821 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945825 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119945827 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945831 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945834 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119945836 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-22 | 2020-10-26 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119945840 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945844 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945845 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945852 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945855 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945856 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119945858 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945862 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945883 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119945892 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945893 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119945894 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945896 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945909 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119945921 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945939 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945952 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945957 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945965 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945967 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2021-01-16 | OH
119945968 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945972 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945974 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119945975 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119945979 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946001 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-12-31 | OH
119946004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-26 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119946005 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-24 | 2020-10-26 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119946006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-26 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119946007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-26 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2021-03-22 | OH
119946008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-26 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119946010 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946011 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946013 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946014 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946015 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946017 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946018 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946030 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-23 | 2020-10-26 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119946032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946040 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946044 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946045 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119946068 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119946069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119946070 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119946073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946077 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119946081 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119946090 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946105 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-06 | 2020-10-26 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119946110 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946111 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946113 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119946117 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119946122 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946130 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946157 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946163 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946211 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946221 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946238 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946248 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946257 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946275 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946276 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119946277 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119946281 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946286 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119946288 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946292 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946296 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2021-08-18 | OH
119946300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946311 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946312 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119946314 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119946330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946344 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946345 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946346 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119946360 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946381 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946387 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946388 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946391 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119946397 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946451 | EC | Cap | Zone 1 | A | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119946452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946460 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946463 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119946466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946469 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119946477 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946482 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119946483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946484 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119946493 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946499 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119946501 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946504 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119946507 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946518 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946521 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946527 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119946536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119946538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119946551 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946553 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119946558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946568 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946569 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946570 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946571 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119946583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946586 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946588 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946596 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119946598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946612 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946631 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-11-16 | OH
119946654 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946655 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946672 | EC | Exp | TIER 3 | B | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119946697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946724 | EC | Exp | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-10-26 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119946726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946727 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-26 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119946733 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946743 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946746 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946747 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119946751 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-02-09 | OH
119946752 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119946753 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-02-18 | OH
119946756 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-01-13 | OH
119946766 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119946772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946777 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119946780 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-26 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119946793 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-26 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119946802 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946818 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946835 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946845 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946850 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-26 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119946894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946896 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946898 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119946899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-26 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119946920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946950 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-15 | 2020-10-26 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119946955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946956 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946959 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946963 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946966 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119946981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119946990 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946991 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119946996 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119946998 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-26 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119947009 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947012 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947020 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947030 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947033 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119947035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947044 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947053 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947062 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119947068 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-01-22 | OH
119947084 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947098 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947130 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119947131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947133 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119947135 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119947162 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947171 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119947176 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119947181 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947185 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119947188 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119947190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947193 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947207 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947211 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947214 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947215 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119947216 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119947217 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119947220 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119947226 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947230 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119947231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947236 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119947237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947238 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947272 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947273 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947274 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119947278 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119947279 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-12-18 | OH
119947290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-26 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119947293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-26 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119947306 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119947321 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-26 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119947333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-26 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119947360 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119947361 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947363 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119947365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947368 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947384 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947414 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947416 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119947417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947430 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119947432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-26 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119947440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947444 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947461 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-26 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119947464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-26 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119947470 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119947474 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119947476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947522 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947529 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947535 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947537 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947538 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947551 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947552 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947564 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119947570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947596 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947597 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947599 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-15 | 2020-10-26 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119947627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-26 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119947628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947634 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Leaning | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947646 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947648 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947662 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-26 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119947666 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947667 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-10-26 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-11-10 | OH
119947683 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947685 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947686 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947694 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947698 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947700 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947703 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947705 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947722 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947723 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947735 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947737 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119947738 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-26 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119947741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947742 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947744 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119947751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947754 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947755 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-22 | 2020-10-26 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119947773 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119947795 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947805 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947809 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947811 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947816 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Grade Problem | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947823 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947865 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119947867 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947868 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947871 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119947873 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947874 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947899 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119947900 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947901 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947905 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947910 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947914 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119947930 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119947974 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119947976 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119947977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119947984 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119948002 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948005 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948020 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119948028 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948060 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119948066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119948120 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948121 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119948138 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948206 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119948222 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119948223 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948224 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119948237 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119948238 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948243 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119948289 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119948291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119948303 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948309 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119948312 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2021-02-04 | OH
119948332 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119948333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119948337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119948341 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119948342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948344 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119948372 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119948377 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948408 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948427 | EC | Cap | Zone 1 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119948449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948500 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119948508 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2021-03-27 | 2021-01-26 | 2021-03-27 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119948524 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-02-25 | OH
119948528 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-03-06 | OH
119948530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948532 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2021-03-27 | 2021-01-26 | 2021-03-27 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119948533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948534 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948535 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948540 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948543 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119948545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948564 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119948571 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119948576 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119948577 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2021-01-15 | OH
119948590 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119948596 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119948653 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948657 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119948690 | EC | Exp | TIER 2 | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948692 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948695 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119948713 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-12-21 | OH
119948715 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948716 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119948717 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119948725 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119948740 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948760 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Corroded | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119948771 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948776 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948806 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119948816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-26 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119948817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-26 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119948820 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948821 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948824 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948826 | EC | Exp | TIER 3 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119948827 | EC | Exp | TIER 2 | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119948828 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948829 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119948831 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119948843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948845 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119948856 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948877 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2022-05-28 | 2021-04-26 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-10-26 | OH
119948880 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-12-22 | OH
119948884 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2021-01-08 | OH
119948887 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948889 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948903 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119948907 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119948909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119948910 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948911 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119948912 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119948913 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119948914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119948915 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119948916 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948917 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948918 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119948919 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948920 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119948928 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948931 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119948952 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119948953 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948954 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Corroded | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119948956 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948958 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948959 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948963 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119948965 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Corroded | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948978 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948979 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948980 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948981 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948982 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948985 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119948986 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119948988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119949092 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119949095 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119949097 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119949122 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119949180 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119949182 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119949198 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119949203 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119949206 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119949207 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119949212 | EC | Exp | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119949220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-22 | 2020-10-27 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119949251 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119949274 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119949278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119949303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-27 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119949304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-27 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119949311 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119949312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-27 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119949313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-27 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119949419 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119949437 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2021-03-24 | OH
119949487 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119949525 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119949526 | EC | Cap | TIER 3 | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119949562 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119949642 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-27 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119949643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-27 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2021-09-08 | OH
119949644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119949645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-27 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119949646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119949648 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119949649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119949650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119949651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119949652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119949653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-27 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119949654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-27 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119949655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119949656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119949660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-27 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119949661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119949662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119949663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119949665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-27 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119949666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-27 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119949667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-27 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119949668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119949669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119949670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119949671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-27 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119949672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-24 | 2020-10-27 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119949674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119949675 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119949680 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-10-27 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119949684 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-16 | 2020-10-27 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119949703 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119949729 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119949793 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119949800 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119949807 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119949819 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119949847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119949848 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119949849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119949866 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119949880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119949881 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119949882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119949883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119949884 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119949885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119949886 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119949887 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119949888 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119949889 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119949890 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119949891 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119949892 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119949922 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-11-21 | OH
119949925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119949926 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119949957 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119949990 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119949997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119949998 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119950023 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119950030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119950034 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950039 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950070 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119950071 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119950088 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950131 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119950175 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950181 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950200 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-02-18 | OH
119950220 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950226 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950249 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2021-06-05 | 2021-10-27 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119950260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119950263 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950293 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119950305 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2021-03-22 | OH
119950309 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Obstructed | Adjust | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950328 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119950336 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950374 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119950376 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950378 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950438 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119950487 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119950565 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-08 | 2020-10-27 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119950608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119950610 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-16 | 2020-10-27 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119950616 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Flashed | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119950621 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119950632 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950635 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950638 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950639 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950656 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950672 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950674 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950675 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119950688 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119950706 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119950720 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-27 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119950734 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119950735 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950738 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950749 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119950759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119950760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119950762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025 | 2020-10-27 | OH
119950763 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119950785 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950798 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119950852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119950853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119950854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025 | 2020-10-27 | OH
119950861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119950864 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950866 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025 | 2020-10-27 | OH
119950867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119950881 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119950890 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950894 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119950896 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-14 | 2020-10-27 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-02-02 | OH
119950904 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119950928 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119950929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119950932 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-27 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119950939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119950963 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025 | 2020-10-27 | OH
119950978 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119950984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119950985 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119951000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119951015 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-11-21 | OH
119951022 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119951024 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951033 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119951036 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951044 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119951058 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951063 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119951071 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pedestal | Missing | Install | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2021-01-09 | OH
119951083 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-01 | 2020-10-27 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119951085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119951102 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119951138 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119951182 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951207 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951243 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951247 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-01 | 2020-10-27 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119951250 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119951261 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119951271 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119951272 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-12-31 | OH
119951281 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119951295 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119951307 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951308 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2021-04-27 | 2021-01-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-04-03 | OH
119951313 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951315 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951318 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951326 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Obstructed | Adjust | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951350 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025 | 2020-10-27 | OH
119951364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119951382 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-27 | 2020-10-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119951401 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951403 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951405 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951406 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119951421 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2021-08-27 | 2021-10-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119951424 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119951472 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951521 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2021-07-17 | 2021-01-27 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-11-08 | OH
119951528 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119951530 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951540 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-01 | 2020-10-27 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021 | 2021-11-05 | OH
119951552 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951585 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2021-02-22 | OH
119951587 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951591 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-27 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119951602 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119951608 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951613 | EC | Exp | Zone 1 | A | Tree/Vine | Obstructed | Remove | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951643 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119951659 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119951665 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951667 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119951668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025 | 2020-10-27 | OH
119951681 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-12-12 | OH
119951682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119951698 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-25 | 2020-10-27 |  | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119951699 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-14 | 2020-10-27 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119951711 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119951735 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119951751 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951760 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Obstructed | Trim | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119951815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119951819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119951853 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025 | 2020-10-27 | OH
119951865 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951870 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2021-03-16 | OH
119951871 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119951875 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119951900 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951901 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119951906 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119951969 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119951988 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119952008 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119952026 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119952110 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119952113 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119952122 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119952170 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119952183 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119952187 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119952189 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119952198 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119952212 | EC | Cap | Zone 1 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119952213 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119952215 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119952247 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119952253 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119952268 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119952296 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119952307 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119952317 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119952318 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119952319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025 | 2020-10-27 | OH
119952331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025 | 2020-10-27 | OH
119952332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119952340 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119952371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119952420 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119952421 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119952425 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119952431 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119952437 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119952438 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119952450 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119952456 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119952457 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119952458 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119952463 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119952468 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119952481 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119952482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119952502 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-11-13 | OH
119952512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119952514 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-11-25 | OH
119952517 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119952528 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119952555 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119952561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119952571 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119952574 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119952578 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119952582 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119952586 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119952590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119952592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119952593 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119952594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119952595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119952597 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119952598 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119952615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025 | 2020-10-27 | OH
119952616 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119952706 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119952740 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119952741 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119952742 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119952748 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119952754 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119952831 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119952953 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119953050 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119953056 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119953057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119953061 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119953069 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119953080 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119953095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119953096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119953097 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119953099 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119953129 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119953140 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119953142 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119953144 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2021-01-13 | OH
119953145 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119953146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119953150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119953151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119953152 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119953153 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-03-30 | OH
119953168 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-08-04 | 2020-10-28 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119953169 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-08-04 | 2020-10-28 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119953208 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119953223 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-25 | 2020-10-28 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021 | 2020-10-25 | OH
119953224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-13 | 2020-10-28 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025 | 2020-10-13 | OH
119953240 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Install | 2020-08-04 | 2020-10-28 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119953241 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-08-04 | 2020-10-28 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119953258 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119953275 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119953283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953285 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119953324 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-27 | 2020-10-28 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119953374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119953378 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-12-05 | OH
119953379 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953387 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119953394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953397 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953412 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-28 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119953445 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119953507 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-28 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119953512 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-27 | 2020-10-28 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119953521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953538 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953589 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-28 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119953598 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119953613 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119953615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-28 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119953616 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-28 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119953617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-28 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119953618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-21 | 2020-10-28 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119953619 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-28 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119953620 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-28 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119953621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-21 | 2020-10-28 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025 | 2020-10-21 | OH
119953623 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-28 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119953627 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119953671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953679 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119953740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953748 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953754 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953776 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119953783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119953854 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119953858 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119953878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953924 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119953935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953957 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119953979 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119953992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119953995 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954000 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119954016 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119954022 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954054 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119954059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954070 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119954071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954121 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2022-01-02 | 2021-10-28 | 2022-01-02 | 2022 | 2020-10-28 | OH
119954122 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954141 | EC | Cap | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954148 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119954156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954158 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119954159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119954214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954216 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954269 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954275 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Appointment | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119954286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119954289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119954343 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-01-11 | OH
119954344 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119954353 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119954371 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-11-12 | OH
119954384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954399 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119954421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119954423 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119954442 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-28 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119954445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119954453 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119954465 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119954469 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119954484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954486 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119954501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954528 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2021-04-01 | 2020-11-18 | 2021-04-01 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119954531 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119954535 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119954600 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954601 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119954605 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-23 | 2020-10-28 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119954606 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119954608 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119954614 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Repair | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119954620 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-11-11 | OH
119954626 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-11-20 | OH
119954629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954634 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-03-21 | OH
119954653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119954665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119954666 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-11-27 | 2020-11-04 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119954673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954675 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-13 | 2020-10-28 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119954683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954710 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119954714 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119954716 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954733 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-10-12 | 2020-10-28 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119954734 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119954736 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119954739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119954754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954759 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119954767 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119954769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954772 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-28 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119954777 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-05-21 | 2020-10-28 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119954784 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954798 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119954811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954814 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954861 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954862 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954878 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954904 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954906 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119954920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954922 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954925 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954926 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119954931 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119954933 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119954940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119954973 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119954977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119954982 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954984 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119954987 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119954989 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119954992 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955000 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119955002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119955003 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955015 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119955017 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119955026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955028 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955030 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119955046 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955077 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955094 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119955098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955177 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-10-28 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119955181 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-28 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119955185 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955190 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955197 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955199 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119955202 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955203 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955204 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955208 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955245 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119955247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955272 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119955277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955280 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955291 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119955294 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955296 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955305 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119955316 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955320 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955322 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119955328 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119955329 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955392 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119955394 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119955404 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-15 | 2020-10-28 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2021-01-26 | OH
119955412 | EC | Cap | Buffer Zone | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119955417 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119955461 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955465 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119955466 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955500 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955505 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955540 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955543 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955545 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119955554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955559 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955571 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955583 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955584 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119955614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955618 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119955627 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119955630 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955652 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-10-28 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2021-09-28 | OH
119955667 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955685 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955688 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2022-05-31 | 2021-10-28 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-02 | OH
119955704 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119955708 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119955734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955739 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-02-27 | OH
119955751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955754 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955755 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955756 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119955758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955771 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119955774 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119955790 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119955800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955801 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955813 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955815 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955816 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955818 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955819 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955825 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-10-15 | 2020-10-28 |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119955831 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955834 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955836 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955839 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955863 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955873 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955922 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119955937 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119955940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955949 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955983 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119955993 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119955997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119955998 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-03-21 | OH
119955999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119956050 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119956051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119956052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119956053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119956054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119956055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119956056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119956060 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119956061 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119956062 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119956063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119956064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119956065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119956066 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119956083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119956086 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119956095 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119956143 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119956163 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119956231 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119956274 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119956275 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119956277 | EC | Cap | Zone 1 | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119956279 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-01-07 | OH
119956316 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119956408 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119956497 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119956499 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119956620 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119956630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119956682 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119956954 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119956955 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119956956 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119956957 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119956959 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119957081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119957453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-29 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119957611 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119957616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119957617 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-29 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119957630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119957918 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119957919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-29 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119957928 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-28 | 2020-10-29 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119957977 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119958006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958007 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-29 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119958081 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958082 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958087 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958093 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958106 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958125 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-04-23 | OH
119958126 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119958150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958153 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958155 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958170 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119958171 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958174 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958177 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958203 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958221 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958230 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958268 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-29 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119958269 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958278 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-08-19 | 2020-10-29 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-05-05 | OH
119958279 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-19 | 2020-10-29 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-05-05 | OH
119958281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958286 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958288 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958295 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-29 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119958296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-29 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119958298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-29 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119958299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-29 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119958307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119958309 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119958318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958323 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958325 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-29 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119958326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-28 | 2020-10-29 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119958327 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-29 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119958328 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-28 | 2020-10-29 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-12-29 | OH
119958329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-28 | 2020-10-29 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119958340 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-29 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119958341 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-29 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119958348 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Booster/Regulator | Burnt | Repair | 2020-10-28 | 2020-10-29 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119958351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-10-29 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119958352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-29 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119958355 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958367 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-01-06 | OH
119958373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-29 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119958381 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119958382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958440 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-29 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119958441 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958444 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-29 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119958446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-29 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119958447 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-29 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119958448 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-29 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119958450 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-29 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119958451 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-29 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119958452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958453 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-29 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119958454 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-29 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119958456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-29 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119958457 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-29 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119958459 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-29 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119958460 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958461 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958536 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958539 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958541 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958558 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-29 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-11-25 | OH
119958563 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119958570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958588 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958622 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958624 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958640 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958652 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958658 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958659 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958660 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958688 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-29 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119958700 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119958703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119958718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958720 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119958730 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958741 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-29 | 2022-06-25 | 2025-10-26 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-10-26 | OH
119958750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958757 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958760 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958780 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958793 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119958797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958831 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958851 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2021-03-18 | OH
119958853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119958854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958860 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958866 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958874 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958877 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958878 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958895 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958898 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958900 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119958907 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119958915 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119958927 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958928 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958930 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958941 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958959 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-10-27 | 2020-10-29 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119958971 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958986 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119958993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119958997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119958999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959023 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-22 | 2020-10-29 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119959035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959037 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959045 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119959048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959066 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119959073 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-10-27 | 2020-10-29 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119959080 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959086 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959093 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959097 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959115 | EC | Exp | TIER 2 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119959125 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959132 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959133 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959138 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959148 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959155 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119959160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959162 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959163 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-01-19 | OH
119959164 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959169 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959194 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959228 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959236 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959237 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959260 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959281 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959283 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959308 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119959335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2021-03-16 | OH
119959345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959347 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-28 | OH
119959348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959361 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959363 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-01-06 | OH
119959366 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959385 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959400 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-01-07 | OH
119959403 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959419 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-10-29 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119959420 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119959422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959443 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119959445 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119959448 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119959470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959494 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119959501 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959507 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959516 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959536 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959565 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119959566 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119959576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959579 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959584 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959585 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959589 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119959610 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119959611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959613 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119959617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959618 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-02-18 | OH
119959619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959620 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119959621 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959646 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119959648 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959655 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119959660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959666 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959668 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959704 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959705 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959709 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959712 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959714 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-28 | 2020-10-29 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119959718 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959756 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119959779 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119959786 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119959803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Burnt | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959804 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959817 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119959830 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959853 | EC | Exp | TIER 2 | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-29 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-11-24 | OH
119959861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959864 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119959870 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959873 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119959874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959876 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119959878 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-29 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-01-22 | OH
119959911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959912 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959913 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959926 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119959929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959935 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119959936 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119959940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959964 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119959985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119959988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119959989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960018 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960030 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119960034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960077 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960090 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119960093 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119960108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960164 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960171 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-11-12 | OH
119960195 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960230 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 2021-07-15 | 2021-04-23 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119960243 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960246 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960272 | EC | Exp | TIER 3 | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119960280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960288 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960289 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960291 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960292 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960300 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119960312 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-29 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119960331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960332 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119960333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960338 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-07 | 2020-10-29 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119960339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119960354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960395 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960401 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-07 | 2020-10-29 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119960404 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-07 | 2020-10-29 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119960407 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-07 | 2020-10-29 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119960408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960409 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960412 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960415 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960419 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-12-22 | OH
119960447 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-01-11 | OH
119960451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960453 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960469 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-29 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119960481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960483 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-07 | 2020-10-29 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119960486 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119960488 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2021-03-18 | OH
119960489 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960531 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119960532 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119960540 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-07 | 2020-10-29 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119960541 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960573 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-29 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119960576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960579 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960596 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119960598 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-07 | 2020-10-29 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119960605 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960613 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119960620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119960621 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960632 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119960633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119960637 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119960650 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-29 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021 | 2021-01-22 | OH
119960659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-29 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119960663 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960667 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119960670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960675 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960681 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960689 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-29 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119960721 | EC | Pole | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-03-18 | OH
119960737 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-29 | 2021-11-10 | 2021-04-21 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119960750 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960757 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-07 | 2020-10-29 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119960778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960783 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119960788 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119960794 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-29 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119960835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960839 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-29 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119960840 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119960843 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119960845 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960852 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119960854 | EC | Exp | TIER 3 | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-29 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119960870 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-29 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119960871 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-29 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119960875 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960878 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119960880 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-29 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119960881 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-10-29 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
119960882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-29 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119960885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960889 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119960891 | EC | Exp | TIER 3 | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-29 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119960900 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119960901 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119960914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119960918 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119960922 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-07 | 2020-10-29 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119960931 | EC | Exp | TIER 2 | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-22 | 2020-10-29 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119960941 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119960947 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961090 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961100 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119961102 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119961118 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961133 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961137 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961139 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-29 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119961187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961189 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961207 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-29 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119961222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961225 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961226 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961240 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961241 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961242 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961247 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119961258 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119961264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961268 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961278 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119961279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961280 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119961290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961340 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961341 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119961344 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961363 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961392 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119961399 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961430 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961431 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961432 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961441 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961442 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961444 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961454 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961456 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961472 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2021-01-07 | OH
119961488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961496 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119961497 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119961510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119961526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961527 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-11-18 | OH
119961551 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961555 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119961559 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961565 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119961572 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119961574 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119961580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119961581 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119961586 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119961607 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119961611 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-01-04 | OH
119961624 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2021-09-27 | OH
119961631 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119961632 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961635 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961642 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119961662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961717 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961734 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119961736 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119961738 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 2020-11-19 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119961743 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119961746 | EC | Exp | Non-HFTD | A | UG Facility | Full of Debris/Dirty | Clean | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119961750 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961778 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119961810 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-05-29 | 2020-10-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2021-02-18 | OH
119961811 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-05-29 | 2020-10-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2021-02-18 | OH
119961813 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-10-08 | 2020-10-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119961831 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2021-01-09 | OH
119961832 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119961834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961836 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961837 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961838 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961843 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961845 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961846 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961847 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961850 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119961851 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-12-19 | OH
119961861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961862 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119961863 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119961873 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961926 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119961961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119962031 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119962059 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119962062 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119962074 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119962091 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119962096 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119962097 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119962099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119962115 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119962133 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119962134 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119962135 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119962181 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119962220 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119962233 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119962236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119962241 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119962245 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119962329 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119962341 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119962342 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2021-04-29 | 2021-01-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119962813 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119962815 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119963020 | EC | Exp | TIER 3 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119963024 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119963029 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119963041 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119963045 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119963046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119963047 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119963053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963056 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119963059 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963072 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119963074 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119963087 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119963090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119963091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119963093 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963101 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Re-Frame | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119963102 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963103 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119963104 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963105 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963106 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119963116 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963117 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963118 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963119 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963133 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119963134 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119963142 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119963150 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963151 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119963152 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963154 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963160 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963161 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119963162 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963163 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963169 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119963180 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119963181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963184 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-12-22 | OH
119963185 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963186 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-12-30 | OH
119963192 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963200 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963208 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963226 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119963240 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119963241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963242 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963244 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963245 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-12 | 2020-10-30 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119963247 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963248 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963260 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119963263 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963279 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-29 | 2020-10-30 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119963282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963285 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963287 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963289 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963300 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963301 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963306 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963321 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963391 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119963394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963396 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963397 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963399 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963406 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963419 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119963427 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119963453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119963454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119963455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963458 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119963460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119963462 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119963463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963482 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963483 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963488 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963540 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963545 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-10-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119963547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963591 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-30 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119963595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963596 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963600 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-11-12 | OH
119963604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963607 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963632 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119963642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963650 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119963651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963659 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963673 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963677 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963680 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119963690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963692 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963693 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963695 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963713 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963715 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119963716 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963744 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119963747 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963754 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963757 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963763 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963766 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119963776 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963804 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963805 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963816 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963825 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119963833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963836 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963837 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-12-28 | OH
119963841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963848 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963849 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963855 | EC | Cap | TIER 2 | E | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119963856 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963859 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-01-29 | OH
119963871 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-12-28 | OH
119963877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963878 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963884 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963888 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963889 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119963915 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-27 | 2020-10-30 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-01-05 | OH
119963920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963926 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119963929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963944 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963945 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119963946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119963948 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119963961 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119963973 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119963976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963979 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-12-22 | OH
119963998 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119963999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964005 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964013 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964033 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964050 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964070 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964095 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119964105 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964113 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119964114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964143 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964144 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964148 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964158 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964167 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964168 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964171 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-11-20 | OH
119964173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964175 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-02-21 | OH
119964176 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-01-09 | OH
119964177 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-05-30 | OH
119964179 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964195 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964214 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964225 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119964229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964230 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964237 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119964250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964257 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964263 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119964267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2010-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2010-10-30 | OH
119964281 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-12-29 | OH
119964283 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964286 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964290 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119964292 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119964301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964304 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964320 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964321 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119964324 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964341 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964356 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964361 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964363 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964365 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964381 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119964382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964384 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2021-01-20 | OH
119964391 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119964403 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964487 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964551 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-01-08 | OH
119964558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964561 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964566 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119964567 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964568 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964575 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119964576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964597 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964609 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964611 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964625 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964655 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119964665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-12-15 | OH
119964666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2021-02-24 | OH
119964667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-12-29 | OH
119964668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-12-28 | OH
119964669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-12-29 | OH
119964682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964688 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-12-29 | OH
119964693 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964694 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2021-01-15 | OH
119964698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964727 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964728 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119964730 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964763 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964764 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119964766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964782 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964783 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964785 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119964788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964810 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964813 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964815 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964863 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-28 | 2020-10-30 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119964864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964873 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964888 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119964905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964923 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964928 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964930 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964932 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964943 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964944 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119964949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119964969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964971 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119964972 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119964977 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-01-23 | OH
119964991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119964996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965005 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965006 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119965008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965025 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119965026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119965067 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119965071 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965076 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965077 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965090 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2021-03-18 | OH
119965094 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965095 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965096 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965108 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119965112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2021-02-03 | OH
119965123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965124 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965134 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965139 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965164 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965167 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965181 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-12-06 | OH
119965186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119965191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965195 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965227 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965236 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965243 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965246 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965272 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965275 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965277 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965286 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965332 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119965333 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-11-13 | OH
119965341 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965345 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965347 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965350 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119965351 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965352 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965353 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965357 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965386 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965404 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119965420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965423 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965443 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-08 | 2020-10-30 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119965448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965449 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119965465 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119965466 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119965470 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965477 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965501 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965502 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965507 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119965508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965531 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965543 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965554 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119965555 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119965557 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119965558 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119965560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965569 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2022-01-18 | 2021-10-30 | 2022-01-18 | 2022 | 2020-10-30 | OH
119965589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965611 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965684 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965704 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965710 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965739 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119965744 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119965745 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119965754 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-30 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119965773 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965778 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965786 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119965789 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119965797 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965816 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-10-30 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
119965817 | EC | Exp | TIER 2 | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119965821 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965822 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965823 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965826 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965830 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-12-15 | OH
119965831 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965832 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965834 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965835 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119965851 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965860 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965876 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965878 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119965884 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119965886 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-04-26 | OH
119965889 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965892 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965933 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965938 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-06 | 2020-10-30 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119965959 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119965976 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119965979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119965991 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966003 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119966010 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966017 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119966018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119966019 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966033 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119966040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119966042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119966045 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119966050 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119966051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119966052 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966056 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966066 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119966101 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966202 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966211 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119966213 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119966219 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119966234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966260 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119966277 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119966279 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119966293 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-19 | 2020-10-30 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119966296 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-10-30 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119966297 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119966298 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119966299 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966300 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966332 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966334 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-12-22 | OH
119966335 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119966336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119966338 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966357 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966361 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966363 | EC | Cap | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966365 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119966395 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2021-11-16 | OH
119966417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2021-03-18 | OH
119966419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119966441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966442 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119966443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966444 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119966446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966451 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966452 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119966454 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119966532 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2021-01-07 | OH
119966533 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-12-12 | OH
119966534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119966535 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966536 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966538 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-11-13 | OH
119966542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2021-01-07 | OH
119966592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Capacitor | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119966595 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119966597 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119966698 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-01-25 | OH
119966699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966762 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-12-14 | OH
119966763 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2021-02-08 | OH
119966767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966769 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119966781 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119966802 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966803 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966810 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119966813 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119966814 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119966823 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119966825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119966826 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119966828 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119966882 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119966883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119967050 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119967051 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119967053 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119967054 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119967057 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119967094 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-30 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119967095 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-02-20 | OH
119967104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967112 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-10-31 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119967193 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-31 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119967194 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-28 | 2020-10-31 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119967195 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-23 | 2020-10-31 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119967198 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119967199 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119967202 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967241 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119967246 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119967248 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119967249 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119967250 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119967251 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119967253 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119967291 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119967318 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119967331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119967337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-10-31 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119967370 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119967383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967385 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-31 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119967388 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119967389 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-31 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119967410 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119967431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-31 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119967441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-31 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119967442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119967443 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119967444 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-24 | 2020-10-31 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2021-04-27 | OH
119967445 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119967446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-31 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119967448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119967449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-31 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119967450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119967451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-31 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119967452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-31 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119967453 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-31 | 2021-04-03 | 2021-01-24 | 2021-04-03 | 2021 | 2021-02-24 | OH
119967454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-31 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119967455 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119967456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-31 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119967457 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119967458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-31 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119967459 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-31 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119967460 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119967461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-29 | 2020-10-31 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119967462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967466 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967470 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-31 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119967471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-31 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119967472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-26 | 2020-10-31 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119967473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-26 | 2020-10-31 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119967474 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119967475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-31 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119967476 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-31 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119967477 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-24 | 2020-10-31 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025 | 2020-10-24 | OH
119967478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-24 | 2020-10-31 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119967480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-31 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119967481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-31 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119967482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119967483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-10-31 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119967484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-31 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119967485 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-31 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119967486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-31 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119967487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119967488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-24 | 2020-10-31 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119967489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119967490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119967491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-24 | 2020-10-31 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119967492 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119967493 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-29 | 2020-10-31 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119967494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-10-31 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119967496 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119967498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967501 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967505 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967508 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967512 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967524 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967528 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967541 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967569 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967598 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-11-21 | OH
119967600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967601 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967602 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967604 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967605 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967606 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2021-03-31 | OH
119967607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967608 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967609 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2021-03-29 | OH
119967613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119967619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967625 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119967642 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967646 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967650 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967652 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119967655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967657 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967659 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967663 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119967664 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967674 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967675 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967679 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119967681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967683 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967688 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119967691 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967696 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119967712 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967717 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967718 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119967720 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119967721 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967723 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119967724 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119967725 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119967726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967727 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119967728 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119967731 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967733 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119967736 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119967737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119967740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967741 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967742 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119967743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967745 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967751 | EC | Cap | TIER 3 | A | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119967752 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967753 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119967754 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-12-29 | OH
119967755 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967756 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967757 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967758 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119967761 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119967762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119967763 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967772 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967775 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967782 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2021-08-18 | 2021-10-31 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-09-24 | OH
119967783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967784 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967786 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119967787 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119967790 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119967791 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119967793 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967798 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119967810 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967811 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967818 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967819 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967820 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119967821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119967822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119967824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967826 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967834 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119967835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967838 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967839 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119967840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967842 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967850 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967863 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967866 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119967867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967873 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967874 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967875 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967883 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119967884 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967885 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967889 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967905 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967906 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967907 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967909 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967912 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2021-10-14 | OH
119967913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967915 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967917 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119967918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967934 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967935 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967938 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967942 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967943 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967949 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2021-01-28 | OH
119967953 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020-12-01 | 2020-11-21 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119967956 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967957 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119967959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967965 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967966 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967968 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119967980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967983 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967986 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967989 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967991 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119967992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967998 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119967999 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968003 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968006 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968007 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968024 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968026 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968027 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119968032 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968033 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968035 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968045 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968050 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968051 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968058 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968077 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968078 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-12-06 | OH
119968083 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968084 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968088 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119968100 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119968101 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968105 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968106 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968107 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968108 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119968110 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968111 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968113 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119968114 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-01-17 | OH
119968117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968118 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968132 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968135 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968137 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968138 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968141 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2021-09-30 | 2021-04-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Burnt | Repair | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968145 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968147 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968149 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968150 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968154 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119968157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968175 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968177 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2021-06-08 | 2021-04-30 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119968178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968191 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968192 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119968194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968195 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968196 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968200 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-11-18 | OH
119968203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968211 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968215 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968216 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968229 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119968243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968244 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968246 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119968247 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119968261 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968266 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968268 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968270 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968271 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968273 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968275 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968278 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968279 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119968280 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968292 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119968295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968304 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968305 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968309 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968311 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119968313 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119968320 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968322 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119968324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968325 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968326 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968327 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119968329 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119968330 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968336 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119968338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119968339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968354 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119968358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119968360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119968361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119968362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119968363 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119968365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968367 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119968368 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119968371 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119968374 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119968375 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968376 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119968377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119968379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119968380 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-01-29 | OH
119968382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119968383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968385 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968386 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119968387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968389 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968395 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968398 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119968399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968401 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968402 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119968403 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-12-22 | OH
119968405 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968406 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968409 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968411 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119968412 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968414 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968415 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119968416 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119968419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968420 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119968423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968425 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119968426 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-12-28 | OH
119968428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-12-28 | OH
119968430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119968431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-03-02 | OH
119968432 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-01-26 | OH
119968433 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-01-17 | OH
119968440 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119968441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968442 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-12-28 | OH
119968443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968444 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968447 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119968448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-12-28 | OH
119968454 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968457 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119968459 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119968460 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-12-28 | OH
119968464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968468 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968469 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968472 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968475 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968477 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968478 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968479 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968481 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968482 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968483 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119968484 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119968487 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119968488 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119968490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968491 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968492 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968500 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968501 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-02-19 | OH
119968522 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968524 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968526 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968527 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968528 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968533 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968535 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968536 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968537 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119968548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968562 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119968664 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119968786 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968789 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119968790 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968792 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968794 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968796 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968798 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968800 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968814 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119968818 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119968819 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119968835 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119968839 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119968841 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968842 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968860 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025 | 2020-11-01 | OH
119968862 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119968866 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119968870 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119968881 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968883 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968885 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968886 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968888 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968893 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119968899 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119968900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119968902 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119968906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119968909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119968917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025 | 2020-11-01 | OH
119968931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119968932 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025 | 2020-11-01 | OH
119968938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119968942 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119968944 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968947 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119968954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119968957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025 | 2020-11-01 | OH
119968971 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968972 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119968975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025 | 2020-11-01 | OH
119968976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025 | 2020-11-01 | OH
119968978 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119968979 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119968980 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-27 | 2020-11-01 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119968981 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-27 | 2020-11-01 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119968985 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119968986 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119968987 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119968988 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119968994 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119968998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119969000 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119969001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119969002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119969003 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119969006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119969008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025 | 2020-11-01 | OH
119969011 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119969016 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-10-27 | 2020-11-01 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119969018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119969019 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119969020 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119969022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025 | 2020-11-01 | OH
119969026 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2021-03-02 | OH
119969029 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025 | 2020-11-01 | OH
119969030 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025 | 2020-11-01 | OH
119969032 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119969036 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2020-11-22 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119969037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119969038 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119969040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119969042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119969061 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119969063 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119969065 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119969066 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119969068 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119969069 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119969070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025 | 2020-11-01 | OH
119969083 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119969086 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119969087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119969139 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch/J-Box | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119969140 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119969144 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119969145 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119969146 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-11-17 | OH
119969757 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119969763 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119969773 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119969788 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-01-25 | OH
119969789 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119969821 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-01-25 | OH
119969822 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-01-15 | OH
119969823 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119969824 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-01-15 | OH
119969825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119969826 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119969827 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119969828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119969829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119969830 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119969831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119969832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119969833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119969834 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119969835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119969836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119969837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119969838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119969839 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119969860 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119969861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119969862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119969867 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119969918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119969919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119969942 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119969960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119969961 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119969962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119969967 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119969973 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-12-13 | OH
119969974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119969975 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119969977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119969978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119969979 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119969980 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119969981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119969982 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119969983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119969984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119969985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119969987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119969988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119969989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119969990 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-01-08 | OH
119969991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119969996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119969998 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970000 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119970001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119970002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119970003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119970004 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119970023 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-01-21 | OH
119970034 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970036 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970037 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970041 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970042 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970046 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970053 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970057 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970060 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970091 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970092 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970098 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970166 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119970167 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970168 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119970171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970176 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119970202 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119970203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119970204 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119970205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119970206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119970207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970208 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970212 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970214 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119970223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119970224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119970225 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119970226 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119970227 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119970228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119970229 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119970238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970254 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119970265 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119970266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119970267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119970281 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970290 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119970295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970311 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2021-04-27 | OH
119970312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970313 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970314 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970320 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970321 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970322 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970341 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970347 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970371 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970372 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970373 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970374 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970383 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970384 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970388 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970391 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970398 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970462 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970474 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970475 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119970477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970486 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119970487 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119970492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970495 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119970497 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2021-04-01 | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2021-03-23 | OH
119970498 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119970499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025 | 2020-11-01 | OH
119970509 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119970516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-11-02 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119970518 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-11-02 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-30 | OH
119970520 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119970521 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119970524 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119970528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970530 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119970531 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-11-01 | OH
119970533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970535 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-11-02 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119970536 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-11-02 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119970537 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119970538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970550 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-11-02 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119970551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119970552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119970554 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970561 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970564 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970565 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970566 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970568 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-11-02 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119970569 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119970570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119970576 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119970577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-11-02 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119970578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-11-02 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119970579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119970581 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119970583 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119970586 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2021-03-23 | OH
119970591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119970592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119970593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-11-02 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119970594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-11-02 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119970595 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119970602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-11-02 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119970603 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-11-02 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119970610 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970613 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970615 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-11-02 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119970617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970641 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-02-02 | OH
119970643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970644 | EC | Exp | TIER 3 | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119970645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970646 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970647 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119970654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970659 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970661 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2021-06-29 | OH
119970687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970691 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970695 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970698 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970744 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-01-04 | OH
119970746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970747 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970770 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970772 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970781 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119970784 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970787 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119970790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119970807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970808 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119970820 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970821 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970834 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970842 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970847 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119970873 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970891 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119970897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970906 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970919 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970945 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970953 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119970957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970973 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-02-12 | OH
119970974 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119970995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119970998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971022 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2022-04-26 | 2021-02-02 | 2022-04-26 | 2022 | 2021-05-21 | OH
119971033 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971042 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971062 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971093 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119971097 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119971099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971101 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971103 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971105 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971107 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971109 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119971121 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971123 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971124 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971134 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119971136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971138 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971140 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971165 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119971171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971183 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971186 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971189 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971200 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971207 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-12-29 | OH
119971209 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119971221 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971228 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971231 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-10 | 2020-11-02 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119971237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119971238 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-10 | 2020-11-02 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-02-08 | OH
119971251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971270 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971291 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119971304 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2022-05-06 | 2021-05-02 | 2022-05-06 | 2022 | 2020-11-02 | OH
119971305 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971323 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119971325 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119971329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971397 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971421 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971424 | EC | Exp | TIER 3 | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119971425 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119971441 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971443 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119971444 | EC | Pole | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119971446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971463 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971468 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971490 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971494 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971502 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119971509 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971510 | EC | Cap | TIER 2 | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-11-17 | OH
119971512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119971514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971517 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119971529 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971531 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119971532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119971533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119971534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971535 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971541 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119971542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119971543 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119971544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119971547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119971551 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119971555 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-10-21 | 2020-11-02 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-30 | OH
119971594 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119971596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971597 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971604 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971606 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971619 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119971621 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119971624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971629 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971636 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119971637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971639 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971647 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119971651 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971655 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971658 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971663 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971668 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119971670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971672 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119971684 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119971701 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971703 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971705 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971707 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971721 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971722 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119971723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971729 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119971730 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119971733 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971753 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-16 | 2020-11-02 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119971771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971777 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119971780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971793 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119971794 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971796 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 2024 | 2020-11-02 | OH
119971797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971799 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-01-19 | OH
119971813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119971818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971819 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971823 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119971824 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971827 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119971828 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119971830 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119971831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119971833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119971834 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119971835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119971836 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119971837 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119971838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119971840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119971841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119971843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-11-02 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119971845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119971846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119971849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971851 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119971852 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971855 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2021-04-02 | 2021-02-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119971857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971858 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-01-22 | OH
119971859 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971860 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119971861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119971865 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119971880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971884 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971886 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119971887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971888 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971889 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119971905 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971909 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971916 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-09-17 | 2020-11-02 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119971919 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-16 | 2020-11-02 |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119971923 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119971937 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971939 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971941 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-01-22 | OH
119971942 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971960 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119971964 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-01-29 | OH
119971965 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971984 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119971994 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119971999 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972002 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119972006 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119972008 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Temp Differential | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119972022 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-02-02 | OH
119972024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972026 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972027 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972032 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119972043 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-02-18 | OH
119972045 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-01-06 | OH
119972050 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972054 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972057 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972067 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972082 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119972090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972093 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972097 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972099 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972108 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119972109 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119972122 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972126 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972128 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972134 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972138 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972139 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972150 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972157 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119972164 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972165 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972166 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972169 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119972170 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972171 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972177 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119972180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972183 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972184 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972187 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972230 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972231 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972239 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119972251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972254 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972270 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119972273 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972278 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119972284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972287 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972325 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119972340 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972345 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972379 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-02-13 | OH
119972380 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972385 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119972386 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119972410 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972411 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972430 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972432 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972443 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119972444 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119972463 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972465 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Transfer | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972478 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972479 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972506 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-03-12 | OH
119972520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119972523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972525 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972527 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972572 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972577 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2021-04-03 | 2021-02-02 | 2021-04-03 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119972582 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119972585 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972586 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119972602 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972607 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972610 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972652 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972666 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972682 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-01-05 | OH
119972693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972698 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119972708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972740 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972742 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972743 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972744 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972746 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-01-06 | OH
119972747 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972751 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972754 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972756 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972758 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972759 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119972760 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972761 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972763 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972765 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972790 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119972800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972805 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119972810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972812 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-12-29 | OH
119972813 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119972814 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119972818 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119972829 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972833 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119972836 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972837 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972864 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119972865 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119972892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972900 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119972905 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119972910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972915 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119972918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972940 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972942 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119972946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972953 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119972954 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972955 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972956 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972958 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119972967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119972997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119972999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973009 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119973016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973040 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973041 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2022-06-17 | 2025-11-02 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-11-02 | OH
119973047 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973048 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973049 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973072 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973073 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973076 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-02-19 | OH
119973078 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973082 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973202 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973204 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973214 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973224 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973226 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973227 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973244 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973245 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973246 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
119973248 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973249 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973260 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973261 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973267 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973268 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973269 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973280 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119973288 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973289 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119973301 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-03-22 | OH
119973310 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973311 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973313 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119973317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973320 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973321 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973322 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973345 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973346 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973371 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119973372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973373 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119973379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119973381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-12-29 | OH
119973382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973387 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973388 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119973401 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2021-01-04 | OH
119973403 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973405 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973406 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973408 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119973409 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119973428 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973470 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 2024 | 2020-11-02 | OH
119973486 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119973489 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973530 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119973532 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-11-02 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119973539 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119973541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973553 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973574 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119973575 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119973579 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119973584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119973673 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119973691 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119973692 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119973694 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119973749 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119973761 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119973779 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119973840 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119973881 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-01-12 | OH
119973882 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119973888 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119973993 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119973998 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119974056 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119974185 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119974186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119974187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119974264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119974265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119974266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119974267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119974268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119974269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119974276 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119974313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974361 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119974365 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119974382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974418 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974461 | EC | Pole | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119974482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974485 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119974497 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-01-09 | OH
119974498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119974504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119974506 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974507 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974512 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974519 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119974530 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119974531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974532 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974541 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119974545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974548 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-01-21 | OH
119974561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974564 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119974606 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974609 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974612 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974614 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974650 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974652 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974653 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119974654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119974655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974657 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974658 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119974669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974674 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974675 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119974676 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119974720 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974725 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119974726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974750 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119974752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119974754 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119974755 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119974756 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119974758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119974759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119974760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119974761 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119974762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119974763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119974764 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119974765 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119974766 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119974767 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-01-25 | OH
119974768 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119974769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119974770 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119974771 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119974772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119974773 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119974780 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974781 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974789 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974810 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974811 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974814 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974815 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974851 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974853 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974857 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974874 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974881 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974921 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974923 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974927 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974960 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-27 | 2020-11-03 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119974962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119974966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974968 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-02-01 | OH
119974970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974977 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974979 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119974981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119974987 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119974992 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-11-03 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119974996 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-29 | 2020-11-03 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119975030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975031 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975032 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975039 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119975045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119975052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975070 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119975071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119975073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119975075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119975076 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119975077 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119975078 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119975079 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975090 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119975091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2021-09-08 | OH
119975093 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119975094 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119975095 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119975096 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119975097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119975098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119975099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975102 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975107 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975111 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975113 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975114 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975129 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975156 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975160 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975167 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975202 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975206 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975213 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-13 | 2020-11-03 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119975218 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-13 | 2020-11-03 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119975230 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975233 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975242 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119975245 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975248 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975253 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2021-04-06 | OH
119975254 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pedestal | Broken/Damaged | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119975260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975280 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119975288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975292 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975294 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975297 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975300 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-12-29 | OH
119975302 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-11-03 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119975303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975307 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975325 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975330 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2022-07-10 | 2021-05-03 | 2022-07-10 | 2022 | 2020-11-03 | OH
119975331 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975333 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975337 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-02-12 | OH
119975341 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975343 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975350 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975352 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975353 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975355 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119975358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975379 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119975381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975382 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975387 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975388 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975393 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975396 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2021-03-04 | 2021-02-03 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119975419 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-26 | 2020-11-03 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-09-29 | OH
119975421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975431 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119975433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975434 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975437 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119975439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975444 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119975445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975456 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119975484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975485 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975487 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975490 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975495 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975496 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975520 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975526 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975536 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975537 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975550 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975554 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119975556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975571 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975579 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975580 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975581 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119975582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975584 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975588 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975595 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975598 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119975614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975625 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-03 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119975631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975638 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975639 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975641 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119975657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119975658 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119975670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119975673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119975674 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975676 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119975677 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119975683 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119975684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119975691 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975693 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975694 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119975695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119975696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119975697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975703 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975711 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975714 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975719 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975723 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119975725 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-03 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119975735 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975738 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119975741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975746 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119975747 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975765 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-19 | 2020-11-03 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119975767 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975770 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119975772 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119975773 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-11-12 | OH
119975780 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975782 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2021-06-14 | OH
119975804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975815 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975816 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975818 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975820 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975823 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975825 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119975826 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975827 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975830 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975835 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975838 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975845 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119975848 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119975861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975863 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975866 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975870 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975875 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119975876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975878 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975883 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-04-20 | 2020-11-03 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119975888 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-04-20 | 2020-11-03 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119975894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975895 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975902 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119975903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975907 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975923 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975924 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975928 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119975929 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975950 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975954 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975956 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975959 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-02-27 | OH
119975968 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-10-27 | 2020-11-03 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119975970 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Burnt | Remove | 2020-04-20 | 2020-11-03 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119975973 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-04-20 | 2020-11-03 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119975976 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119975980 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119975983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975984 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119975988 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119975994 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119975999 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976000 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976001 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976002 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976015 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976018 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119976031 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976035 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976039 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2021-01-20 | OH
119976047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976048 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-13 | 2020-11-03 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119976055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976059 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976089 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976091 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976093 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976094 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976097 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976116 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976118 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976153 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2021-01-23 | OH
119976157 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-10-29 | 2020-11-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119976164 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976212 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976213 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976215 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976219 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119976221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976240 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-02-27 | OH
119976242 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976246 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976248 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976268 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976269 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976286 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119976287 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976288 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976305 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976313 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119976316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976331 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119976332 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119976333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976350 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976352 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119976354 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119976359 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-03-22 | OH
119976363 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976383 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976430 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976438 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976439 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976456 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-09 | 2020-11-03 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119976458 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976461 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119976466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976473 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976481 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976484 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119976486 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976488 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976500 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976505 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976506 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976530 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976532 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976539 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976546 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976549 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976556 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119976560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976564 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976584 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976588 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976623 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976627 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976630 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976636 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976639 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976652 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-11-03 | 2022-07-27 | 2021-02-28 | 2022-07-27 | 2022 | 2020-02-28 | OH
119976654 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-11-03 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119976655 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119976664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976674 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119976677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976683 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976689 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976702 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976704 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976705 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-11-24 | OH
119976707 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976722 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976728 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976731 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976733 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976740 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976745 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976746 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976758 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976784 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119976785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976786 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976792 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-02-27 | OH
119976794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119976795 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976798 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119976804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119976805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976808 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-01-05 | OH
119976809 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119976810 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119976820 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119976824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976827 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976828 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976840 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-12-30 | OH
119976846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119976847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119976849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976850 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-12-14 | OH
119976863 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976873 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976876 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976879 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976881 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976882 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976887 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119976889 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119976901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976906 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976907 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-03-16 | OH
119976915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976944 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976948 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119976955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119976964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976966 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119976971 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-03 | 2021-10-27 | 2021-10-30 | 2021-10-27 | 2021 | 2021-10-15 | OH
119976973 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-03 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119976999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977000 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977001 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977008 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977017 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-03-22 | OH
119977024 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119977050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977051 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977054 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977058 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977062 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-21 | 2020-11-03 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-01-04 | OH
119977064 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-11-03 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119977077 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-12-24 | OH
119977078 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119977100 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977102 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977107 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119977110 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977111 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119977113 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977118 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977124 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2021-08-18 | OH
119977125 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-11-03 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-02-28 | OH
119977127 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-11-03 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-02-28 | OH
119977144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977149 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977150 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977154 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977157 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977158 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977159 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977206 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119977207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977209 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977225 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977226 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119977235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977237 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977242 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-21 | 2020-11-03 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119977243 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-03 | 2022-07-27 | 2021-10-30 | 2022-07-27 | 2022 | 2020-10-30 | OH
119977244 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-11-03 | 2022-07-27 | 2021-02-28 | 2022-07-27 | 2022 | 2020-02-28 | OH
119977262 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-02-06 | OH
119977266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977306 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119977320 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119977321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977326 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977327 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977360 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977361 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-20 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119977368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977375 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977376 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977377 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119977379 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977397 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977398 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977399 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977407 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977433 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Remove | 2020-07-16 | 2020-11-03 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119977456 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-10-19 | 2020-11-03 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-02-05 | OH
119977458 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-19 | 2020-11-03 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-02-05 | OH
119977461 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977463 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977469 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119977483 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2021-03-18 | OH
119977520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977529 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977548 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119977550 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977578 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119977581 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977583 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977586 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977592 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Remove | 2020-07-16 | 2020-11-03 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119977595 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Remove | 2020-07-16 | 2020-11-03 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119977597 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-11-03 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119977602 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-10-21 | 2020-11-03 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119977609 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Install | 2020-10-06 | 2020-11-03 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-01-14 | OH
119977615 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-02-27 | OH
119977646 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977649 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977652 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977654 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119977656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977658 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2021-03-02 | OH
119977681 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-01-05 | OH
119977690 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119977691 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119977695 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119977698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977722 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977725 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977727 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977743 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-02-02 | OH
119977744 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977747 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977764 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119977785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977796 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-03 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119977809 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-03 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119977812 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977813 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977816 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977823 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119977825 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977826 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119977827 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119977835 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119977839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977859 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119977882 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-02-27 | OH
119977883 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977884 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977888 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977891 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977898 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-04-15 | OH
119977899 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-02-27 | OH
119977938 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-03 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119977941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977942 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977943 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977954 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977955 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2022-07-17 | 2021-11-03 | 2022-07-17 | 2022 | 2020-11-03 | OH
119977957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977982 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-04-15 | OH
119977983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977984 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119977992 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119977995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119977996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978000 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978001 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978003 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978005 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978009 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978011 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978012 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978013 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978015 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978018 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119978034 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-09 | 2020-11-03 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119978038 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-09-09 | 2020-11-03 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119978040 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978046 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-02-01 | OH
119978047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119978049 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119978052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978053 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119978054 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119978055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119978056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119978058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119978061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119978071 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119978072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119978073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119978074 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119978075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119978076 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978077 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119978078 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119978080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119978082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119978083 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-01-21 | OH
119978084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119978085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2022-06-15 | 2021-11-03 | 2022-06-15 | 2022 | 2020-11-03 | OH
119978092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978093 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2021-01-04 | OH
119978094 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119978095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978097 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978099 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978125 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978150 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2021-01-04 | OH
119978151 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978159 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119978162 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2021-01-04 | OH
119978163 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978166 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2021-01-04 | OH
119978167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2021-01-04 | OH
119978169 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119978176 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119978182 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119978186 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119978211 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Obstructed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119978213 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978216 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978228 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119978231 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978232 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119978235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978236 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978237 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119978241 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978270 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119978272 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978280 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978281 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978289 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-02-27 | OH
119978299 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119978300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119978303 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-02-27 | OH
119978305 | EC | Exp | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Flashed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119978329 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2022-05-28 | 2021-05-03 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-11-03 | OH
119978370 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Install | 2020-10-31 | 2020-11-03 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119978428 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119978459 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-01 | 2020-11-03 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119978471 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978502 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-03 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119978544 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2021-03-15 | 2021-02-03 | 2021-03-15 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119978557 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978600 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119978629 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119978742 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119978821 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119978836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119978839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119978886 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119978931 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119979026 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2021-01-15 | 2020-11-24 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-14 | OH
119979028 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119979082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119979083 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119979085 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119979086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119979088 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119979186 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119979187 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119979191 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979192 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979195 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979197 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979199 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-01-15 | OH
119979228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979235 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979263 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119979265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979319 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119979340 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119979341 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Installed in Error | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-04 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119979351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2022-06-22 | 2021-11-04 | 2022-06-22 | 2022 | 2020-11-04 | OH
119979352 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979355 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-04 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119979358 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979359 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-04 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119979368 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-04 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-11-25 | OH
119979384 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979386 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979389 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979410 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979411 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-04 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119979412 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-11-04 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119979417 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-02-03 | OH
119979419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979438 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119979439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119979452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119979453 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119979454 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119979455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119979456 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119979457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119979458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119979465 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119979472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119979473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119979478 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979483 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119979500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979505 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979506 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979507 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979514 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979520 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119979525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119979527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979541 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979548 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979558 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979570 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979576 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-01-19 | OH
119979577 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979578 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979579 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979610 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979611 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979616 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979636 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-01-11 | OH
119979638 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979680 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979681 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119979683 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-12-21 | OH
119979684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979703 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979716 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979732 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119979733 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979744 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979760 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979764 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979765 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979767 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979772 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979789 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979810 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979812 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979815 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-02-03 | OH
119979819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979839 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Other | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-01-09 | OH
119979842 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-29 | 2020-11-04 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119979848 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119979872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979875 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979878 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979899 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979900 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119979901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979903 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119979904 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979905 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119979907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979921 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119979923 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979926 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119979937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979983 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119979985 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119979987 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2021-04-05 | 2021-02-04 | 2021-04-05 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119979989 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119979990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119979999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980000 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980005 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980006 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980011 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-01-25 | OH
119980013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980023 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119980024 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980027 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980031 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980041 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-02-06 | OH
119980042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980049 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980064 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-04 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119980080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980087 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980088 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119980091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980094 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119980096 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980099 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2022-06-05 | 2021-11-04 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-11-04 | OH
119980111 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2022-06-05 | 2021-11-04 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-11-04 | OH
119980114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980127 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980128 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980141 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119980143 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980144 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980148 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980163 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980169 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980183 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119980186 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980188 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-02-12 | OH
119980193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980198 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980201 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119980202 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980206 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119980220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980221 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980235 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119980241 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119980243 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119980244 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119980250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980257 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-12-19 | OH
119980259 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980294 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-20 | 2020-11-04 |  | 2019-08-10 | 2019-08-10 | 2019 | 2021-01-05 | OH
119980302 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980308 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980312 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980313 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119980316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980318 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980319 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119980328 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980359 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980361 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980362 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980384 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119980385 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980386 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-01-08 | OH
119980387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980393 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980400 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980407 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980412 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980413 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980414 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980438 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980443 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980463 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119980482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980484 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980487 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980493 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980504 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119980508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980509 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980528 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980567 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980569 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980573 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2021-04-04 | 2021-02-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2021-02-11 | OH
119980575 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980579 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980585 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980586 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980596 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-12-19 | OH
119980597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980610 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980611 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980640 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119980655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980694 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980698 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980733 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pedestal | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119980735 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119980739 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119980740 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980742 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980744 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-12-19 | OH
119980748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119980749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119980772 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980777 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980781 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980786 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980793 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980797 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980798 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980817 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980848 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980862 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980863 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980868 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980869 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980892 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119980893 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-01-21 | OH
119980894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980898 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980899 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980924 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980925 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2021-11-17 | OH
119980929 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980943 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-01-25 | OH
119980944 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980947 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119980961 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119980962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119980967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-11-04 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119980968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-04 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119980969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-04 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119980983 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-04 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119980984 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-11-04 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119980985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-04 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119980987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-04 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119980988 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-04 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119980989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-11-04 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119981000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-04 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119981001 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-11-04 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119981002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-11-04 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119981003 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-11-04 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119981004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-04 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119981006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981010 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-04 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119981015 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981025 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981030 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119981031 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119981033 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119981035 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119981038 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119981040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981042 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2021-01-12 | OH
119981045 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119981049 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981065 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119981066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981068 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981086 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981087 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981092 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981094 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981117 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981120 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-11-17 | OH
119981121 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981134 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981138 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981151 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981158 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981159 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981170 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2021-06-16 | OH
119981176 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981179 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981194 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981198 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2021-01-11 | OH
119981217 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981224 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981231 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981240 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981241 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119981246 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981281 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981292 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119981293 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981294 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981303 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119981305 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981313 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119981329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981333 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981334 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981338 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119981340 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981341 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981345 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119981346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981348 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119981351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981353 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981357 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981358 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981359 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119981363 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981365 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119981367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981379 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981386 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2021-01-21 | OH
119981389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2022-06-02 | 2025-11-04 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-11-04 | OH
119981390 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981395 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119981396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981398 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119981399 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981401 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981405 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981410 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981415 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981457 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981462 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981464 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981466 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981486 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981500 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981505 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981509 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981517 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981525 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119981526 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981527 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981528 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981549 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981560 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981561 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981563 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981566 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119981567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119981571 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981572 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119981573 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981579 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-12-14 | OH
119981612 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-12-14 | OH
119981615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981625 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981627 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981632 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981636 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981646 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981648 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981650 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981655 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981658 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981672 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119981673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981677 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-27 | 2020-11-04 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119981706 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2021-04-04 | 2021-02-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119981720 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981729 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981740 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981743 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981744 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981746 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119981749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981750 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981754 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981756 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981766 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119981781 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981786 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981789 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981814 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981825 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119981826 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981828 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981832 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-11-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
119981841 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119981847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981854 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119981862 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981872 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981893 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981895 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Appointment | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119981896 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981897 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981900 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Overloaded | Test | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119981907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981908 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981912 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981914 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981915 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981916 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981918 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981930 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981935 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981941 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981942 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981944 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981948 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981962 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119981973 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119981977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119981988 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-04 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2021-04-22 | OH
119982000 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982003 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982020 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982021 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982022 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982024 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982028 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982029 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982030 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982032 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982033 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982036 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982037 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982053 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982054 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982056 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982058 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982085 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982087 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982088 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982113 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982115 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982118 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982120 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-01-08 | OH
119982121 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119982125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982130 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119982131 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119982175 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982177 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982229 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982231 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982235 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982243 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119982252 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119982253 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119982254 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119982256 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119982264 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119982280 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982281 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982287 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982291 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982293 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982294 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982295 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982307 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982345 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982347 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982355 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119982370 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982373 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982413 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119982414 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982418 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982419 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119982421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982448 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982451 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982456 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982460 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982464 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119982465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982469 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982488 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982493 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982494 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2021-04-05 | 2021-02-04 | 2021-04-05 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119982496 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982514 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-10-20 | 2020-11-04 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119982532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982535 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119982536 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119982547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982549 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982560 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982561 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982563 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982564 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-03-06 | OH
119982566 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982571 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982597 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119982601 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982606 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982610 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982611 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119982612 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119982613 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-03-27 | OH
119982616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982618 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2021-05-04 | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-05-24 | OH
119982628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-12-29 | OH
119982637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982639 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-12-29 | OH
119982662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-12-29 | OH
119982663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982667 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2021-01-04 | OH
119982674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119982675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119982678 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982680 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982683 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-12-29 | OH
119982685 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982686 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982688 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982689 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982705 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119982721 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119982723 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982726 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982731 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982738 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119982740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982741 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119982749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982773 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119982774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119982776 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982777 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982778 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Appointment | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119982779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982780 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119982784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982874 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119982875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982879 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982900 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982905 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982907 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-12-14 | OH
119982908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982919 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982940 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982942 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982950 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982957 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119982959 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982972 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119982973 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982975 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119982979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119982991 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-29 | 2020-11-04 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119983000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119983010 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983011 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119983015 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119983016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983019 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119983027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983037 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119983039 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119983076 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119983082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119983084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-12-14 | OH
119983108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983117 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983152 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983154 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119983161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119983162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983163 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983165 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983177 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983182 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119983184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983187 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983198 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119983214 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983215 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119983216 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119983217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119983251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119983252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983253 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119983254 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119983274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983279 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983284 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119983289 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119983290 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Corroded | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119983297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983298 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983328 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983340 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983391 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983392 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983425 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2021-01-04 | 2020-11-12 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119983426 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119983429 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119983443 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983492 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119983526 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983527 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983534 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983541 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119983547 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119983548 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119983549 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119983604 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983611 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983640 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-01-23 | OH
119983672 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-02-01 | OH
119983760 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-01-06 | OH
119983761 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119983764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983766 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119983767 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119983768 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119983769 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119983841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119983875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119983902 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119983924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119983982 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119984023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119984024 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119984032 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119984033 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119984100 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119984212 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119984213 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119984226 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119984232 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119984240 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119984263 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119984264 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119984266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119984267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119984268 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119984269 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-01-22 | OH
119984274 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119984275 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119984276 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119984277 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119984278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984279 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119984300 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119984310 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119984311 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119984312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119984315 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119984332 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984339 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119984350 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984354 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984412 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984413 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984414 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984432 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984436 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984438 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119984440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984446 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984488 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119984491 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984498 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984510 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984511 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984512 | EC | Cap | TIER 3 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-05 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119984516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984517 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-01-12 | OH
119984519 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984536 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984539 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-11-05 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119984540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984547 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984561 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119984568 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2021-05-04 | 2021-02-05 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119984569 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984592 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984596 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-28 | OH
119984599 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984624 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-01-12 | OH
119984625 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984626 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984627 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984632 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984635 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984638 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984640 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119984646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984648 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984649 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984672 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984677 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984680 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984684 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984685 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984688 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984689 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984700 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Other | 2020-07-16 | 2020-11-05 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119984704 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Other | 2020-07-16 | 2020-11-05 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119984710 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-01-12 | OH
119984714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-05 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119984715 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-05 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119984716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-31 | 2020-11-05 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119984717 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-31 | 2020-11-05 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119984718 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119984719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119984720 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-02 | 2020-11-05 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119984741 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984744 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2021-05-05 | 2021-02-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-02-10 | OH
119984748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119984751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-11-05 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119984752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984753 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-31 | 2020-11-05 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119984761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-05 |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119984762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-05 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119984763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-05 |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119984764 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-05 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119984765 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-05 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119984766 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119984767 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984768 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984776 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984778 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984836 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984840 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984841 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119984848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984851 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-21 | 2020-11-05 |  | 2019-11-17 | 2019-11-17 | 2019 | 2021-01-04 | OH
119984870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984876 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984886 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984888 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984889 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984891 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984912 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119984959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984963 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119984967 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985016 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985019 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985022 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985024 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985059 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985102 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985103 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985107 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-02-05 | OH
119985113 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985118 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985129 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119985144 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985162 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985166 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985181 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985184 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2021-01-25 | OH
119985187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985198 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985201 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985207 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985208 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985209 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985210 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-12-19 | OH
119985212 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-12-19 | OH
119985214 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-05 | 2022-04-10 | 2021-04-30 | 2022-04-10 | 2022 | 2021-06-07 | OH
119985221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985222 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985226 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985228 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119985229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985230 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985232 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985233 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-01-25 | OH
119985235 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985245 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985248 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985262 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985264 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985265 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985266 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985267 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985269 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985273 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985274 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985281 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985289 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985292 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-10-28 | 2020-11-05 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119985300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985321 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985323 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985325 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985328 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-11-09 | OH
119985333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-12-29 | OH
119985337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2021-01-04 | OH
119985344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985350 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985361 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985362 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985370 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985373 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985377 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119985378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985382 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985383 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985392 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985400 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985401 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985410 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985412 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985413 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985414 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985415 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985426 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985444 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985446 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985452 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-13 | 2020-11-05 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119985457 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-13 | 2020-11-05 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119985465 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985487 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985492 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-01-11 | OH
119985493 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2025-11-05 | 2021-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-12-01 | OH
119985496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985497 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985498 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985502 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985520 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985522 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985527 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119985529 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985537 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-11-25 | OH
119985538 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985545 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985552 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985554 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985564 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985568 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985582 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-13 | 2020-11-05 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119985585 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Install | 2020-10-13 | 2020-11-05 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119985587 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-10-13 | 2020-11-05 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119985591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985600 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985622 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985623 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119985629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985660 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985666 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985672 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985679 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985685 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985688 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985698 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985704 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985705 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985707 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985710 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985712 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985717 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985718 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985732 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985736 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985737 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985738 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985739 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985741 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985742 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985743 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985752 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985758 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985760 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2021-03-18 | OH
119985764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985766 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119985768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985769 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985776 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985778 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985780 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985784 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985786 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985788 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985793 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985826 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985839 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-10-13 | 2020-11-05 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2021-01-19 | OH
119985842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985843 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985845 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985848 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-12-19 | OH
119985849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985864 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985873 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985877 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985895 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985898 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985912 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119985916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985920 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985921 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985924 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985930 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985932 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985933 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985934 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985935 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985936 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985938 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985943 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-01-30 | OH
119985944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985947 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985948 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985954 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2022-05-11 | 2021-11-05 | 2022-05-11 | 2022 | 2020-11-05 | OH
119985960 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119985963 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985966 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985982 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985983 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119985984 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985991 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119985994 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119985997 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119985999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986009 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986028 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-12-12 | OH
119986033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986070 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986077 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986080 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119986083 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986088 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986093 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119986096 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119986100 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-09-26 | OH
119986102 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-09-26 | OH
119986103 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-10-16 | 2020-11-05 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119986116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986123 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986127 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986128 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986130 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986132 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-09-22 | 2020-11-05 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119986133 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-09-22 | 2020-11-05 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119986139 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986146 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986151 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119986152 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986156 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986159 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986161 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986162 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986169 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986174 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-05 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119986182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986187 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986188 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986189 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986190 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986191 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986192 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986195 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986197 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986199 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986202 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986207 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986208 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986224 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-02-04 | OH
119986231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986237 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986239 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986245 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986266 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986269 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986275 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986279 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986280 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986290 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986291 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986296 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986298 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986301 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986303 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119986305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986306 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986320 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986321 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986325 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Anchor | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2021-09-04 | 2021-11-05 | 2021-09-04 | 2021 | 2021-09-28 | OH
119986326 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986336 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986347 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986348 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-02-18 | OH
119986349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986352 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-12-29 | OH
119986362 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986370 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119986376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986377 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986379 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986407 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119986412 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986413 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986414 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986415 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986418 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986428 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986433 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986438 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-02-12 | OH
119986439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986446 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986450 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986456 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986462 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986465 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986480 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986486 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986490 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-05 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986492 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986496 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-12-14 | OH
119986500 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986501 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986502 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986510 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119986511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119986513 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986522 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986526 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986537 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-28 | OH
119986550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986554 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986555 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-01-07 | OH
119986556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986566 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119986567 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986569 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986570 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986580 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986581 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986583 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986584 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986587 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986589 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986594 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119986613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986620 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119986623 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2022-04-30 | 2021-11-05 | 2022-04-30 | 2022 | 2020-11-05 | OH
119986644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986669 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119986673 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119986684 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119986695 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986696 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119986702 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986706 | EC | Exp | TIER 2 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986710 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986716 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986720 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986754 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986756 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986766 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986768 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986773 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986795 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986797 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986801 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986807 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986840 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986872 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986873 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986875 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986902 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119986911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119986915 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986935 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119986963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119986986 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986989 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119986992 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987009 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987022 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987025 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119987031 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987033 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987037 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987038 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987039 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987054 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987055 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987056 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987080 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987081 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987084 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987086 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987087 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987111 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987115 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987117 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987137 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987140 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-10-14 | 2020-11-05 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119987150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987153 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-12-19 | OH
119987156 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987172 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119987180 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987210 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987247 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119987275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987282 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987287 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987288 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-12-28 | OH
119987294 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119987296 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119987297 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-05 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-03-06 | OH
119987311 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-10-16 | 2020-11-05 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119987312 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-16 | 2020-11-05 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119987319 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-10-09 | 2020-11-05 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119987331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987333 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987341 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987342 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987366 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119987369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987382 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987385 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2022-07-10 | 2021-11-05 | 2022-07-10 | 2022 | 2020-11-05 | OH
119987403 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119987420 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987424 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987430 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987431 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119987467 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987477 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987480 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987486 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2021-03-05 | 2021-02-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2021-02-05 | OH
119987488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987491 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987500 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987501 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987502 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987505 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987507 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2022-05-13 | 2021-11-05 | 2022-05-13 | 2022 | 2020-11-05 | OH
119987514 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2021-08-10 | 2021-11-05 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-08-22 | OH
119987515 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987548 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119987552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987557 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987561 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987566 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987573 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-11-11 | OH
119987574 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987579 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119987585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987586 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987589 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987601 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119987602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-26 | 2020-11-05 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119987608 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119987632 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987636 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987637 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987639 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119987641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987643 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987648 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987657 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987659 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987660 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987663 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987675 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987676 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987706 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987710 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987712 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119987716 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987717 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987719 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119987727 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2021-01-25 | OH
119987740 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987741 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119987744 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119987752 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987753 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987769 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987774 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987779 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119987811 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987817 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119987818 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987828 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119987832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987834 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987837 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987851 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-11-05 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119987854 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-22 | 2020-11-05 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119987868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987872 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987874 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-11-05 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119987912 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987914 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987915 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119987934 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Bonding Broken | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987956 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987957 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119987959 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119987967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119987968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119987973 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-11-05 | 2020-08-01 | 2020-07-14 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119987996 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-11-27 | OH
119988013 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119988014 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119988033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119988034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119988035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119988036 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119988037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119988038 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119988039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119988061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119988063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119988065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119988066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119988067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119988070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119988071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119988072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119988073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119988074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119988155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119988244 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119988245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119988249 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119988261 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119988264 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119988265 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119988431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119988432 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119988434 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119988437 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119988438 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119988559 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119988606 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119988607 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119988609 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119988632 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119988633 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119988637 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119988639 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119989261 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119989318 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119989349 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119989359 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119989377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119989378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119989379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119989386 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119989399 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119989403 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-12 | 2020-11-06 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119989416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119989434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119989435 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119989436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119989437 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119989438 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119989440 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119989441 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119989445 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989450 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119989454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989458 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119989470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989471 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119989474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989477 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989478 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119989479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989524 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-11-28 | OH
119989528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989540 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119989545 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119989548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119989554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989570 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119989571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119989591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989593 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119989594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2021-05-02 | OH
119989623 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-11-06 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119989636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989640 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989646 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989667 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119989690 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989697 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-01-09 | OH
119989698 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989706 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989707 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989742 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119989744 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989749 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989776 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119989777 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119989778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119989779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119989785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119989786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119989787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119989788 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119989789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119989800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989808 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989809 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119989820 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119989821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119989822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119989823 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119989824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119989825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119989826 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119989827 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119989828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119989829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989843 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119989844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989845 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989851 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989852 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989853 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989854 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989856 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119989858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989864 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989889 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989910 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989919 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989942 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119989946 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989959 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119989960 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119989966 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-11-06 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119989976 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-06 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119989990 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989993 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119989994 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119989995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119989997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119989998 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119990000 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990003 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119990008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119990021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119990024 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990026 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119990027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990028 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990033 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990034 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990035 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990060 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119990061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990067 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990072 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990073 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990103 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119990104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990105 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990134 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990139 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990150 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119990151 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119990152 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119990154 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990161 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119990164 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119990166 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119990189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990200 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990206 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990215 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990216 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119990218 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119990230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990232 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990233 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119990235 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119990236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990237 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119990240 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990252 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990254 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119990257 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990260 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119990264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990287 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990292 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990299 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990305 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990309 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990350 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990356 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119990361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990362 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990368 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2022-04-21 | 2021-11-06 | 2022-04-21 | 2022 | 2020-11-06 | OH
119990370 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990376 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990388 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119990389 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990411 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990413 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990415 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990440 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990443 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990444 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990462 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990470 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Stub | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990473 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119990475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990479 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990483 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990485 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990486 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990487 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119990488 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119990503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990507 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990509 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119990520 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119990521 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119990530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119990535 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990550 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119990553 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990560 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990561 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119990562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119990570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990585 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990588 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119990591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990597 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990600 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119990609 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119990633 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990639 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990662 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119990663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990667 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990676 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2022-02-05 | 2020-11-27 | 2022-02-05 | 2022 | 2020-11-06 | OH
119990681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990689 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990692 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990693 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2021-10-20 | 2020-11-27 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990698 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990703 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990715 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-01-07 | OH
119990718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990835 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119990950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119990952 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990954 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119990957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991035 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119991036 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119991037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991260 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119991335 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119991338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119991540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991542 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-12-21 | OH
119991544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119991545 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991549 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119991780 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2021-01-26 | OH
119991783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119991840 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119991849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119991861 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991863 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119991866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119991869 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119991875 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-06 | 2022-07-25 | 2021-11-04 | 2022-07-25 | 2022 | 2020-11-04 | OH
119991876 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-01-25 | OH
119991881 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119991883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119991884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991889 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-26 | 2020-11-06 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119991890 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991893 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119991894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119991901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991902 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-26 | 2020-11-06 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119991908 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991910 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119991911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991913 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991916 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119991918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119991923 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-11-06 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119991928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991945 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991951 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-02-15 | OH
119991954 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991958 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119991959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119991967 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119991968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119991988 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992001 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992002 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992007 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992011 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992012 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992014 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992017 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992018 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992019 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992020 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992023 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992045 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992047 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992051 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992053 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992057 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992074 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992076 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992078 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992079 | EC | Exp | TIER 3 | A | Molding | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119992082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992085 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992089 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992110 | EC | Cap | TIER 2 | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119992111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992112 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992117 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992138 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992139 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119992140 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992146 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992148 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992155 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992163 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992164 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992165 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992215 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2021-05-06 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-02-12 | OH
119992216 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992223 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119992231 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992237 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2021-01-10 | 2020-11-27 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-01-06 | OH
119992240 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-23 | 2020-11-06 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119992250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992252 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992253 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992269 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119992281 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992282 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992285 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992287 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992295 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119992299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992311 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-06 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119992329 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992331 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992334 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992337 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992338 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992342 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992343 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992356 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992373 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992375 | EC | Pole | Buffer Zone | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-02-03 | OH
119992377 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992389 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992416 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992427 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992428 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992431 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992441 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992442 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992443 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992447 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992450 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992452 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992454 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992455 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992457 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992459 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992464 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992496 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992499 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992500 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-12-19 | OH
119992505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992514 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992518 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992524 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992535 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992536 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992542 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-11-06 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119992548 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-11-06 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119992575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992580 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992586 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992591 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992597 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992618 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119992620 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119992621 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992639 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992642 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992645 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992658 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992672 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992675 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992676 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992688 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-01-07 | OH
119992702 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-11-06 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119992706 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-11-06 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119992707 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-11-06 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119992709 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-11-06 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119992710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992712 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992715 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-12-26 | OH
119992720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992721 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992725 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992727 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992728 | EC | Exp | TIER 2 | B | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-12-21 | OH
119992732 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992733 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992735 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992741 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992744 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992753 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992758 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992781 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-11-06 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119992782 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-11-06 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119992786 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-11-06 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119992789 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992799 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-11-06 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119992803 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992805 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119992808 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992834 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992838 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119992845 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992847 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992852 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992855 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992859 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992870 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992873 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992874 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992900 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-11-06 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119992901 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-11-06 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119992903 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-11-06 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119992906 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-11-06 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119992907 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-11-06 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119992920 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992923 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992924 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992928 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992934 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992939 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-11-24 | OH
119992964 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119992992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119992996 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119992997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993013 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-02-01 | OH
119993014 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993021 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993041 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-11-06 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119993051 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993067 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993070 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993093 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993094 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993096 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993098 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993099 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-11-20 | OH
119993114 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993120 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993126 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993135 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993164 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-10-17 | 2020-11-06 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119993186 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993194 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119993197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993200 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993204 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993215 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993217 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993221 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-11-20 | OH
119993235 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119993236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993251 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993257 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993258 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993281 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993289 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993293 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993313 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119993317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993319 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993348 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-01-15 | OH
119993361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993363 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993384 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993388 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993398 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993409 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993415 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993417 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993429 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-27 | OH
119993440 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119993449 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993453 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993456 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993466 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993486 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993489 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993497 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993511 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119993514 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119993521 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993543 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993548 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993553 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993554 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993555 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993557 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993568 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993569 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993571 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993572 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993573 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993576 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993580 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993585 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993595 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119993596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-11-06 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119993611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993621 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993622 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993624 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993628 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993629 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993640 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993662 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119993665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993669 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993674 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993698 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993709 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993728 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993732 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993735 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993746 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993752 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993755 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993761 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993765 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993768 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993772 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993776 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119993777 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993833 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119993835 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119993863 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993864 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993877 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119993878 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2021-06-30 | OH
119993884 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993889 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993895 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993897 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993903 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119993908 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119993911 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993913 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993915 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993917 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993932 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993936 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119993943 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119993947 | EC | Pole | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-01-12 | OH
119993949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993955 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993985 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119993986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119993988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119993989 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119994021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119994022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119994023 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119994029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994030 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994031 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119994032 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119994033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994064 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994082 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-11-24 | OH
119994095 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119994096 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119994097 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119994113 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994117 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994121 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2021-08-17 | 2021-11-06 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119994122 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994123 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119994126 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119994171 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119994175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119994178 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994179 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-10-20 | 2020-11-06 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119994181 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119994198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994213 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119994215 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-10-12 | 2020-11-06 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119994218 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119994232 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119994234 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119994260 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119994267 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994276 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119994279 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119994305 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119994308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119994309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119994310 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2022-05-31 | 2021-11-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-11-06 | OH
119994312 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119994318 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119994319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119994332 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119994334 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119994336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119994339 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119994343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119994344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119994345 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119994362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119994364 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-09-14 | 2020-11-06 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119994367 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2021-04-07 | 2021-02-06 | 2021-04-07 | 2021 | 2021-02-26 | OH
119994402 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994406 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119994440 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119994499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119994503 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994507 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994523 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994524 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119994525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119994526 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994528 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994529 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119994580 | EC | Exp | TIER 2 | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119994581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119994582 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119994584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119994585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994587 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119994588 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119994590 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119994591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119994593 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-03-01 | OH
119994600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119994601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119994603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119994604 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994605 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119994606 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119994607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119994608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994722 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994723 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994724 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994725 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994727 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994729 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-02-17 | OH
119994795 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119994798 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119994804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119994805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119994808 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119994809 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119994810 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994811 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994812 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994813 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994814 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994834 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-09-22 | 2020-11-07 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119994835 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-09-22 | 2020-11-07 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119994836 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-09-22 | 2020-11-07 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119994837 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-09-22 | 2020-11-07 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119994838 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-09-22 | 2020-11-07 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119994839 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-09-22 | 2020-11-07 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119994851 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994854 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994855 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994856 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119994857 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994858 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994859 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994861 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994863 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119994866 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119994867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119994868 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119994869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119994882 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994884 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994886 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994889 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994890 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119994894 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994899 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994902 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119994904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994907 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994909 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994912 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994913 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994915 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994920 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994923 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994925 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994926 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119994927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119994928 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119994942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119994947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119994954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119994956 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119994971 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-09-22 | 2020-11-07 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119994975 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-09-22 | 2020-11-07 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119994976 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-09-22 | 2020-11-07 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119994979 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-10-20 | 2020-11-07 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119994980 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119994982 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119994984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119994985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119994988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119994991 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119994992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119994993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995000 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119995002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995007 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995019 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119995030 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119995032 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119995033 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119995034 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119995037 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119995038 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995049 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995056 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-31 | 2020-11-07 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119995060 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995062 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995069 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995080 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-20 | 2020-11-07 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119995081 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-11-07 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119995082 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-11-07 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119995083 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-09-01 | 2020-11-07 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-02-25 | OH
119995086 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-10-26 | 2020-11-07 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119995087 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-12 | 2020-11-07 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2021-02-12 | OH
119995088 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-11-07 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2021-02-12 | OH
119995090 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-01-25 | OH
119995092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995094 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995095 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995097 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119995099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995110 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995117 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995118 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119995124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119995125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119995126 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119995127 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119995128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119995129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119995130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995133 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119995136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119995137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119995138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119995139 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119995142 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-14 | 2020-11-07 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119995147 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-14 | 2020-11-07 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119995150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119995151 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119995152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119995153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119995154 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119995155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119995156 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119995157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119995158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119995159 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119995160 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119995161 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119995162 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119995163 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119995164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119995165 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119995166 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119995167 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119995168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119995169 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119995170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119995171 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119995172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119995173 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119995174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119995175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119995178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119995182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119995183 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119995184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119995185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119995186 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119995187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119995188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119995189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119995190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119995191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119995192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119995195 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995196 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995198 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995260 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995270 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-03-18 | OH
119995274 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995282 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995296 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119995301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995304 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995306 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995314 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119995316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995318 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119995321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995325 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-01-25 | OH
119995326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995327 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995330 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995334 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-01-05 | OH
119995335 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995336 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995339 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995340 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-27 | 2020-11-07 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119995342 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector/Splice | Broken/Damaged | Install | 2020-10-27 | 2020-11-07 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2021-01-09 | OH
119995343 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-10-28 | 2020-11-07 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119995345 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-01 | 2020-11-07 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119995346 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-11-07 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119995347 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-10-19 | 2020-11-07 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-01-25 | OH
119995349 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-10-09 | 2020-11-07 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119995360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995363 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995379 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-11-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119995380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995381 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995384 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995388 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995400 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995401 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995409 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995410 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995411 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119995412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995417 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-01-04 | OH
119995418 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995421 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995422 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995425 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995426 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119995428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995431 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995434 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995446 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-11-07 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119995450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995451 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995455 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995456 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995458 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995463 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119995465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995468 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995473 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-01-15 | OH
119995474 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119995476 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119995477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119995482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995485 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995486 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995507 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995511 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-07 | 2020-11-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025 | 2020-10-07 | OH
119995515 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-11-07 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119995520 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995521 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119995522 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995528 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995530 | EC | Cap | TIER 2 | B | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-07 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119995531 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995532 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995534 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119995535 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995536 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-09 | 2020-11-07 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119995543 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-10-09 | 2020-11-07 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119995545 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-11-07 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119995547 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-10-09 | 2020-11-07 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119995550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995552 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-01-25 | OH
119995573 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-11-10 | OH
119995574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995575 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995579 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995580 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-01-25 | OH
119995582 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119995586 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995588 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995593 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995595 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995599 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995610 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995612 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995616 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-04-20 | OH
119995620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995621 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995622 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995626 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119995628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995633 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-01-25 | OH
119995634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995662 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995663 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995664 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119995665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995668 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119995669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995683 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995691 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995696 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-01-04 | OH
119995697 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995722 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119995725 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119995726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119995727 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995731 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995733 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995734 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119995736 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119995737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995738 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-11-11 | OH
119995739 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020-12-06 | 2020-11-28 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119995740 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995742 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995750 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995756 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995757 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995758 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995760 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995761 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995765 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995767 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995769 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119995773 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995780 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-12 | 2020-11-07 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119995791 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119995792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119995801 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119995803 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995806 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995809 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119995812 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995819 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995830 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119995831 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119995832 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119995834 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995836 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995852 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995854 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995856 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995860 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995864 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995865 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995871 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995872 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119995873 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2026-05-21 | 2021-11-07 | 2026-05-21 | 2026 | 2020-11-07 | OH
119995876 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119995877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119995900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995904 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995905 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995906 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995918 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995920 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119995921 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119995923 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995924 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119995928 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995938 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2021-04-08 | 2021-02-07 | 2021-04-08 | 2021 | 2021-03-01 | OH
119995942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995948 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995961 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119995962 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119995963 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119995965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995969 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119995991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995992 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995996 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119995999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996001 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996005 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996006 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996008 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996009 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996020 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996029 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996030 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996031 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996033 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119996034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996035 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996037 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996040 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119996042 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119996045 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996046 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996048 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996060 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996061 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996069 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996095 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996096 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119996097 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996102 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119996104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996105 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996112 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119996113 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996116 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996119 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-02-04 | OH
119996123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996130 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996133 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119996136 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996138 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996141 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996145 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996147 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119996158 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119996161 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119996162 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996164 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996165 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996167 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996180 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996183 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-02-26 | OH
119996185 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-12-29 | OH
119996188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119996189 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119996192 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119996193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996200 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996202 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996203 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996207 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996209 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996250 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996253 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996256 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-01-07 | OH
119996258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996261 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-06-30 | OH
119996262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119996263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119996264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996265 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119996266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119996267 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119996268 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119996269 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119996270 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119996271 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119996272 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119996273 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119996274 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996275 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119996277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119996278 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119996279 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119996280 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119996281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119996282 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119996284 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119996285 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119996286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996288 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996289 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996291 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-02-01 | OH
119996292 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119996293 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119996294 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119996295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996300 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996301 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996305 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996306 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996309 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996350 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996353 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996356 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996400 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119996403 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119996406 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996408 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996443 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-07 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119996462 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996464 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-01-15 | OH
119996465 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996466 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996467 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996468 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119996470 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119996472 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119996474 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119996476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119996478 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119996495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996496 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996497 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996498 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119996499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996502 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996507 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996510 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996511 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996513 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996516 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996517 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996518 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996519 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996540 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996543 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996544 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996547 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996548 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996549 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996550 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996553 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119996554 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996559 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996560 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996562 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996563 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996564 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996569 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-01-07 | OH
119996571 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-01-07 | OH
119996574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996576 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996578 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996579 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996580 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-01-07 | OH
119996583 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996586 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996593 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-03-07 | OH
119996594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996595 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119996599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996609 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119996610 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996612 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996613 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996614 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996616 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996619 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119996622 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119996624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996625 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996626 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996627 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996628 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996629 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996630 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996631 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119996632 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119996633 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119996635 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-01-25 | OH
119996638 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119996639 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996643 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996647 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996648 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996649 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996652 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996655 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996658 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119996659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119996681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119996682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-12-14 | OH
119996683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996685 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119996686 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119996688 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119996690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119996691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996692 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119996693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119996694 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119996696 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119996697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119996710 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996711 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996712 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996714 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996715 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119996716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-01-21 | OH
119996718 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996733 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996734 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119996735 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119996736 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-02-10 | OH
119996738 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-01-19 | OH
119996739 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996742 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-12-06 | OH
119996761 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996762 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996764 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996765 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996770 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119996782 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119996784 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996787 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119996788 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996789 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Appointment | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119996880 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119996881 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119996882 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996883 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996884 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996885 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996887 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Recloser/Sectionalizer | Flashed | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119996890 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119996892 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996893 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119996894 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996895 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996897 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119996899 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996907 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-14 | 2020-11-08 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119996908 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119996909 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-01-05 | OH
119996913 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025 | 2020-11-08 | OH
119996915 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996918 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996920 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119996923 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119996924 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119996927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025 | 2020-11-08 | OH
119996928 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119996929 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-11-08 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119996931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119996932 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119996933 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119996934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025 | 2020-11-08 | OH
119996935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025 | 2020-11-08 | OH
119996938 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119996940 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119996941 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996942 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996943 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996944 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119996945 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119996946 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119996947 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119996948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2021-04-11 | OH
119996949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119996950 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996951 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996952 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119996953 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119996954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119996955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119996956 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996957 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119996958 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025 | 2020-11-08 | OH
119996959 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119996960 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119996961 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-07 | 2020-11-08 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119996962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119996965 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025 | 2020-11-08 | OH
119996970 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996973 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119996974 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996975 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119996977 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996978 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119996979 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-11-21 | OH
119996980 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025 | 2020-11-08 | OH
119996983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119996987 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119996991 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996992 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119996994 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996995 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996996 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119996997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119996998 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119996999 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119997006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119997007 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997008 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119997031 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119997034 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997037 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997054 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025 | 2020-11-08 | OH
119997055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025 | 2020-11-08 | OH
119997056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025 | 2021-03-16 | OH
119997057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119997068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119997070 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-02-13 | OH
119997071 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119997080 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997082 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119997083 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997085 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119997087 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119997089 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997116 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Bonding Broken | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119997118 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Bonding Broken | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119997130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119997133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119997135 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119997137 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997138 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997139 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119997163 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997164 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025 | 2020-11-08 | OH
119997165 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Broken/Damaged | Trim | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997166 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997167 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025 | 2020-11-08 | OH
119997168 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997183 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119997188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119997189 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025 | 2020-11-08 | OH
119997194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025 | 2020-11-08 | OH
119997197 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025 | 2020-11-08 | OH
119997198 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119997210 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119997211 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119997212 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2021-12-31 | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119997214 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-11-17 | OH
119997217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025 | 2020-11-08 | OH
119997218 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119997233 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119997234 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119997236 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119997237 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119997240 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997241 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997242 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997243 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119997244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119997246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997248 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119997249 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997250 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997253 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997255 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997258 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997259 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997260 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997262 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997263 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997264 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997265 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997266 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997267 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997268 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997270 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119997282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119997296 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997300 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119997302 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-02-04 | OH
119997303 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997305 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119997307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025 | 2020-11-08 | OH
119997308 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119997309 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119997328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119997350 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997351 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997354 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997355 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997356 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997357 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119997358 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997360 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997361 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997362 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997364 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997366 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997367 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997369 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997372 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997373 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997377 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997378 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997395 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119997396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119997397 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119997399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119997400 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997401 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2021-11-17 | 2021-11-07 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119997402 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119997403 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119997404 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119997405 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119997406 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997407 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997408 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-05-07 | OH
119997409 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997430 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
119997432 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997433 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119997434 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119997436 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997437 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997438 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997448 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-03-16 | OH
119997449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119997450 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119997451 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119997452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119997453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119997454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119997455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119997456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119997457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119997458 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119997459 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119997460 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-01-12 | OH
119997461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119997462 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119997463 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119997464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119997466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119997468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119997469 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119997470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119997471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119997472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119997473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119997474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119997475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119997476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119997477 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119997478 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119997479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119997480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119997481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119997482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119997483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119997484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119997485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119997486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119997487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119997488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119997489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119997499 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997503 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997508 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997580 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997581 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997582 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997583 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997586 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119997587 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-01-12 | OH
119997588 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997620 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997621 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997622 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997623 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119997718 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997737 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119997738 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119997760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119997799 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-09 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119997838 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119997840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119997841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119997847 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119997848 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119997849 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-09 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119997860 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119997867 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119997908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119997916 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-02-01 | OH
119997917 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-09 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-02-12 | OH
119997931 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119997932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119997933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119997934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119997935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119997936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2021-04-10 | OH
119997937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119997939 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-09 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119997950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119997951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119997952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119997953 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119997954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119997956 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119997973 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119997974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119997977 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119997979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119997986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119997987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998000 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-28 | 2020-11-09 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119998001 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-28 | 2020-11-09 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-11-25 | OH
119998003 | EC | Exp | Zone 1 | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-09 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119998005 | EC | Exp | TIER 3 | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119998006 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-09 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119998007 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-28 | 2020-11-09 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119998009 | EC | Cap | TIER 2 | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-11-09 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119998010 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998019 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-09 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119998022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998031 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119998032 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119998039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998040 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-10-09 | 2020-11-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119998050 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119998052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998054 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998072 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119998086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998093 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998100 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2020-11-26 | OH
119998101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998107 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998111 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998113 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998118 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998132 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998134 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998144 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119998160 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998162 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998166 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998187 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998200 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998206 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119998207 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-11 | 2020-11-09 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119998208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998219 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998221 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119998223 | EC | Exp | TIER 2 | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-28 | 2020-11-09 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119998225 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-28 | 2020-11-09 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119998227 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-09 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-10-31 | OH
119998228 | EC | Exp | TIER 2 | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-31 | 2020-11-09 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119998232 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-09 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119998235 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2021-01-07 | OH
119998239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998242 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119998245 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998246 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998247 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998250 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998251 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2021-01-08 | OH
119998258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998268 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119998270 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998296 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998325 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998330 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998333 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998339 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998349 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119998355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998370 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119998371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119998381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119998387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119998388 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119998393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998395 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119998399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998400 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998401 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998402 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998405 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998434 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2020-11-17 | OH
119998435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998444 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-10-29 | 2020-11-09 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119998455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998464 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998471 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998521 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998525 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998535 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119998566 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998580 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-11 | 2020-11-09 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119998587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2022-07-14 | 2021-11-09 | 2022-07-14 | 2022 | 2020-11-09 | OH
119998589 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2022-04-01 | 2021-11-09 | 2022-04-01 | 2022 | 2020-11-09 | OH
119998595 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998603 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998606 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998613 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998614 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998624 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998628 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998635 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998638 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998639 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998654 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-11 | 2020-11-09 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119998657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998659 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-04-27 | OH
119998663 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119998682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2022-07-14 | 2021-11-09 | 2022-07-14 | 2022 | 2020-11-09 | OH
119998691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998720 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998722 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998725 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998727 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998741 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998744 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998745 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-01-08 | OH
119998747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998777 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998783 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119998785 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119998794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998795 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119998800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998818 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998823 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998846 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998854 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119998855 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-06 | 2020-11-09 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119998856 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-01-11 | OH
119998864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119998870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998873 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998874 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119998876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998891 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998901 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998902 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119998903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998907 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998911 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998938 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119998947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998962 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998964 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119998966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119998967 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999003 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999009 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999029 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999032 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999059 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-01-25 | OH
119999066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999079 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999080 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2021-04-18 | OH
119999081 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-04-18 | OH
119999096 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999101 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999103 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999107 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999109 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999118 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999120 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999124 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999139 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999148 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999150 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999154 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999155 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999158 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999159 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119999160 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999163 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999164 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999165 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999171 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119999172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119999173 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119999176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119999177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999178 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999179 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119999180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119999181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119999182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119999183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999184 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
119999185 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-01-22 | OH
119999186 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119999190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119999191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119999192 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119999193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119999198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999200 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119999201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
119999204 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119999205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999207 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999209 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999210 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119999212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999216 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999218 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119999219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999232 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999234 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-02-19 | OH
119999238 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999240 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999260 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999262 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-18 | 2020-11-09 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119999266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999271 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999280 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999281 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999287 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119999293 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2021-09-11 | 2020-11-30 | 2021-09-11 | 2021 | 2021-10-11 | OH
119999300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-09 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119999305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119999309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119999317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999326 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2020-12-28 | OH
119999327 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999332 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999345 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999350 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999359 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999365 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119999367 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999371 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999405 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999407 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999408 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999413 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999418 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999436 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999438 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999443 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999446 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119999453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999455 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119999456 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999477 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999478 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999479 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999481 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999482 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999485 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119999486 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Corroded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999495 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999504 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-01-07 | OH
119999505 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999507 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2021-04-05 | OH
119999530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999531 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999532 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999533 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999537 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999551 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999552 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999554 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999561 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999562 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999569 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999591 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-01-26 | OH
119999593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999595 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999597 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999601 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999616 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2021-05-20 | OH